## 现状表
附表1 南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案----现状表
序号 | 水厂基本信息 | [5 empty] | 水源 | [5 empty] | 净化消毒 |  |  |  | 千吨万人工程水质化验室 |  |  | 输配水管网 |  |  | 自动化监测 |  |  |  | 水费水价 |  |  | 运行管理 |  |  | 备注
| 工程名称 | 水厂所在地 | 覆盖范围 （至行政村） | 设计供水规模 | 覆盖供水人口（人） | 供水入户人口（人） | 水源名称 | 水源类型 | 取水许可 | 卫生许可证 | 水源水质 状况 | 是否开展水源“划、立、治” | 净化 |  | 消毒 |  | 建立水质化验室 | 是否正常运行 | 水质检测结果 | 管网材质 | 管道长度 | 管道漏损率 | 计算机监控 |  | 视频安防监控 |  | 计量收费（是/否） | 水价（元/m3） | 收支情况 | 工程运行管理单位名称 | 工程运行管理单位性质 | 是否纳入县域统管
[13 empty] | 净化方式 | 净化设施设备是否正常运行 | 消毒方式 设备运行情况 | 消毒设备是否正常运行 | [6 empty] | 是否有计算机监控系统 | 是否正常运行 | 是否有视频安防监控系统 （是/否） | 是否正常运行
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
填表说明 | 农村供水工程名称（与信息系统一致） | 具体到行政村 | 具体到行政村 | （m3/d) | （人） | （人） |  | （水库/河流/湖泊/引调水/坑塘/溪沟水/浅层地下水/深层地下水/其他） | （是/否） 是否办理取水许可证 | （是/否） 是否办理卫生许可证 | （良好水源（Ⅰ~Ⅲ类）/高浊水/微污染地表水/高氟水/其他劣质地下水/其他，请注明） | （是/否） | （无/常规净水工艺/强化净水工艺/深度净水工艺/劣质地下水净水工艺/其他，请注明） | （是/否），无净化设施时，无需填写本项 | （无/二氧化氯/次氯酸钠/臭氧/紫外线/其他，请注明） | （是/否），无消毒设施时，无需填写本项 | 是/否 | 是/否 | 合格/不合格 | PE管、PVC管、球墨铸铁管、PPR管 |  |  | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | （是/否） |  | 收不抵支、收支平衡 | 如xx县润泉供水有限公司、xx水务集团或公司、xx乡xx村 | （水管站/国有公司/私人租赁或承包/村委会/乡镇政府） | （是/否）
一 | 规模化供水工程
1 | 冈上水厂规模化供水工程 | 冈上镇长湖刘家村 | 冈上镇集镇、曲湖村、长湖村、石湖村、合山村、万舍村、冈上村、东坛村、黄台村、蚕石村、安仁村、晋安村、兴农村 | 5000 | 10000 | 10000 | 赣江 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PE；PRR | 210 | 15% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.5 | 收不抵支 | 南昌县供水有限责任公司 | 国有公司 | 是
2 | 南新水厂规模化供水工程 | 南新乡黄渡村 | 南新乡（黄渡居委会、黄渡村、中徐村、周坊村、新洲村、西江村、友好村、东邺村、芳洲村、爱民村、大港村、团结村、潭口村、楼前村、楼前居委会、山上村、塘头村、九联村、范湖村、程湖村、建新村、丰州村及蒋巷镇部分供水区域 | 25000 | 88600 | 88600 | 赣江中支 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PPR管，PE管，PVC管，球墨铸铁管，焊接钢管 | 155 | 15% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县赣渤水务有限公司 | 国有公司 | 是
3 | 幽兰水厂规模化供水工程 | 幽兰镇青塘村 | 幽兰居委会、马游村、园艺场、新庄村、枫林村、南湖村、牌坊村、竹林村、青塘村、涂村村、罗舍村、江陂村、亭山村、幽兰村、桃岭村、南山村 | 5000 | 30000 | 30000 | 抚河支流 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PPR管，PE管，PVC管，球墨铸铁管，焊接钢管 | 316 | 15% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县赣渤水务有限公司 | 国有公司 | 是
4 | 武阳水厂规模化供水工程 | 武阳镇下街杨家村 | 武阳街、武阳村、蕉湖村、大仪村、朱坊村和付家村，前进村，西游村，郭上村、保丰村、徐桥村、楞上村、泗洪村、庵前村、广丰村、塔城乡，创业园 | 5000 | 63000 | 63000 | 抚河支流 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类～Ⅲ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PPR管，PE管，PVC管，球墨铸铁管，焊接钢管 | 215 | 15% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县赣渤水务有限公司 | 国有公司 | 是
5 | 泾口水厂规模化供水工程 | 泾口乡后房村 | 泾口乡（后房村、大沙村，杨芳村，水阁村，泥湾村，岗背村，康庄村，东莲新村，小莲村西陶、东风村，东升村，东阳村，东方村，创业村，山头村，泾口街道居委会） | 12000 | 69000 | 69000 | 抚河支流 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类～Ⅲ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PPR管，PE管，PVC管，球墨铸铁管，焊接钢管 | 240 | 15% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县赣渤水务有限公司 | 国有公司 | 是
6 | 塘南水厂规模化供水工程 | 塘南镇联合村 | 塘南镇（民主村、蔡家村、西河村、篁山村、北星村、新光村、新图村、红星村、新联村、新联居委会、岗上肖家村、联合村、渡口村杨闵自然村、东郊紫园小区） | 10000 | 50800 | 50800 | 抚河支流 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类～Ⅲ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PE管，PVC管，球墨铸铁管，焊接钢管 | 380 | 15% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县赣渤水务有限公司 | 国有公司 | 是
7 | 黄马水厂规模化供水工程 | 黄马乡冯家村 | 黄马乡（冯家村、徐家村、岭前村、上洛村、街上居委会、虎岭小区、白城、涂洪、华标、南安、官田、丰林、郭埠、徐家园、罗渡、曹门小区） | 4500 | 38900 | 38900 | 赣抚平原西总干渠 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PE管，PVC管，球墨铸铁管，焊接钢管 | 130 | 20% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县赣渤水务有限公司 | 国有公司 | 是
8 | 向塘铁路水厂规模化供水工程 | 向塘镇蔬菜居委 | 南昌铁路局向塘站区办公车间、段、车站生产用水及职工住宅区生活用水 | 20000 | 20000 | 20000 | 赣抚平原西总干渠 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类～Ⅲ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PE管，PVC管，铸铁管，焊接钢管 | 45 | 30% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.2 | 收不抵支 | 南昌县水利投资有限公司 | 国有公司 | 是
9 | 向塘水厂规模化供水工程 | 向塘镇蔬菜居委 | 向塘镇集镇供水 | 50000 | 38000 | 38000 | 赣抚平原西总干渠 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类～Ⅲ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PE管，PVC管，铸铁管，焊接钢管 | 25 | 25% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.2 | 收不抵支 | 江西冲天实业发展有限公司 | 私企 | 是
10 | 三江水厂规模化供水工程 | 乌龙街居委 | 三江镇集镇供水 | 4000 | 5000 | 5000 | 赣抚平原西总干渠 | 河流 | 是 | 是 | Ⅱ类～Ⅲ类 | 是 | 常规净水工艺 | 是 | 次氯酸钠 | 是 | 是 | 是 | 合格 | PE管，PVC管，铸铁管，焊接钢管 | 16 | 30% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.4 | 收不抵支 | 南昌县三江自来水厂 | 私企 | 是
二 | 小型集中供水工程
1 | 无
三 | 分散式供水工程（联户单列，单户打捆）
1 | 单户分散工程（34处）
填表说明： | 1.列9/10/12/14/16/20/21/22/25为选填项，从下拉菜单选填，不允许填其他内容；
2.规模化供水工程、小型集中供水工程以工程为单位填写，一个工程一行，不允许打捆；
3.分散工程按类型填写，①分散工程向2户及以上供水，填写其工程名称（如**分散工程、**引山泉工程等），一个工程一行，不允许打捆；②单户工程（如自建井、引山泉等），以行政村为单位按水源类型打捆填写，但需在名称中注明打捆处数（如打井工程（30处））。
4.所有单元格不允许合并填写！

## 问题清单
附表2 南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案----问题清单
水厂基本信息 | [6 empty] | 问题清单表 | [43 empty] | 整改责任人/电话
序号 | 市县 | 工程名称 | 设计供水规模（m³/d） | 供水情况 |  |  | 工程方面 | [17 empty] | 管理服务
|  |  |  | 覆盖供水人数（人） | 供水到户人数（人） | 有水不接人口（人） | （一）水源及取水工程 | [5 empty] | （二）输配水工程 |  |  |  | （三）净水工程 | [7 empty] | （四）供水服务 |  |  |  |  | （五）档案管理 |  |  | （六）日常巡查和维修养护 |  |  |  |  | （七）水价收缴 |  |  | （八）安全管理 |  |  | （九）信息化建设 |  |  |  | （十）其他
[7 empty] | 水源保护“划、立、治” | 水源保证率达标情况 | 水源水量是否充足 | 水源水质水质是否达标 | 取水设施 | 计量装置 | 管材 | 管径 | 管道附属设施（含加压泵站） | 管网敷设 | 净化处理工艺 | 净水构筑物 | 消毒设施 | 机电设备管理 | 出厂水计量措施 | 水质检测 | 出厂水水质达标 | 水质化验室 | 供水水质 | 供水水量 | 供水压力 | 24小时不间断供水 | 问题处理及时性 | 取水许可 | 卫生许可 | 资料档案 | 水源巡查 | 取水设施管理维护 | 管网工程巡查管理 | 维修养护 | 专业化管理运维队伍 | 水价制定 | 水费收缴（计量） | 收支情况 | 应急供水 | 安全生产 | 消防安全 | 主要水质指标在线检测 | 自动化监控系统 | 视频安防监控系统 | 供水工程信息化平台 | 厂容厂貌 | 用户满意度 | 其他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
填表说明 | [6 empty] | 是否建立水源保护“划、立、治” | 水源保证率是否达标（集中供水工程≥95%，分散供水或极端缺水地区可降至 90%-95%） | 是否缺水或者季节性缺水等 |  | 是否取水困难，设备是否老旧、堵塞等 | 是否设置计量设施 | 管材质量是否达标、或老旧破损 | 管径是否满足水量要求 | 附属设施是否正常使用 | 管网埋深、敷设等是否满足规范要求 | 处理工艺是否完善，科学合理 | 净水工艺各流程是否正常运行（如斜管、滤料等是否正常运行） | 消毒设施是否正常运行 | 阀门、水泵、电缆、控制柜等是否正常运行 | 是否设置了出厂流量计 | 是否定期做了水质检测 | 出水水质是否达标 | 规模化水厂是否配备水质化验室 | 供水水质是否达标 | 高峰期供水水量是否充足 | 管网末梢水压是否满足要求（哪些区域不满足） | 工程能否24小时持续供水 | 能否1小时响应，24小时处置 | 是否办理取水许可证 | 是否办理卫生许可证 | 资料档案是否规范 | 是否定期开展水源地巡查并规范建立巡查记录台账 | 是否开展取水设施管理维护并建立维护台账 | 是否定期开展管网巡查并规范建立巡查记录台账 | 是否定期开展维修养护并规范建立维修养护台账 | 是否组建专业化运维团队 | 水价是否经过物价部门核定 | 是否设置计量设施 | 收不抵支、收支平衡 | 是否建立应急供水保障体系 | 是否定期开展安全生产培训 | 是否配备安全消防设施设备 | 是否有主要水质指标在线检测设施设备 | 是否有计算机监控系统，是否正常运行 | 是否有视频安防监控系统，是否正常运行 | 是否纳入县域统管平台 | 水厂是否整洁、规范 | 用户对供水是否满意
一 | 南昌县 | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 |  | 总数 |  | 13 | 21 | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | [18 empty] | 8
一 | 规模化供水工程
1 | 南昌县 | 冈上水厂规模化供水工程 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 原水取水泵扬程及功率不满足取水 |  |  |  | 现状管网无在线计量、测压设 | [35 empty] | 胡荣斌13177770427
2 | 南昌县 | 南新水厂规模化供水工程 | 25000 | 88600 | 88600 | 0 | [8 empty] | 现状管网无在线计量、测压设 | [35 empty] | 胡荣斌13177770427
3 | 南昌县 | 幽兰水厂规模化供水工程 | 5000 | 30000 | 30000 | 0 | [8 empty] | 现状管网无在线计量、测压设 | [35 empty] | 胡荣斌13177770427
4 | 南昌县 | 武阳水厂规模化供水工程 | 5000 | 63000 | 63000 | 0 | [8 empty] | 管网末端无水压，如塔城乡；现状管网无在线计量、测压设 |  |  | 水厂滤池老化 | [7 empty] | 高峰期供水量不足，管网末端无水，如塔城乡、武阳镇 | [24 empty] | 胡荣斌13177770427
5 | 南昌县 | 泾口水厂规模化供水工程 | 12000 | 69000 | 69000 | 0 | [8 empty] | 现状管网无在线计量、测压设 | [35 empty] | 胡荣斌13177770427
6 | 南昌县 | 塘南水厂规模化供水工程 | 10000 | 50800 | 50800 | 0 | [8 empty] | 现状管网无在线计量、测压设 | [35 empty] | 胡荣斌13177770427
7 | 南昌县 | 黄马水厂规模化供水工程 | 4500 | 38900 | 38900 | 0 |  |  |  |  | 取水头部及引水管频繁堵塞 |  |  |  | 现状管网无在线计量、测压设 |  |  | 滤池老化 | [32 empty] | 欧阳13879199498
8 | 南昌县 | 向塘铁路水厂规模化供水工程 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [8 empty] | 管网末端无水压，如三江镇、广福镇
小型集中供水工程
1 | 南昌县 | 无
分散式供水工程
2 | 南昌县 | 无
单户分散式供水工程
1 | 南昌县 | 泾口乡泾口村单户分散式供水工程 | ... | [5 empty] | 季节性缺水
2 | 南昌县 | 泾口乡北湖村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
3 | 南昌县 | 泾口乡北山村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
4 | 南昌县 | 泾口乡大浦村舍里单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
5 | 南昌县 | 泾口乡东岗村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
6 | 南昌县 | 泾口乡东湖村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
7 | 南昌县 | 泾口乡后房村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
8 | 南昌县 | 泾口乡沙湖村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
9 | 南昌县 | 幽兰镇幽兰村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
10 | 南昌县 | 幽兰镇竹林村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
11 | 南昌县 | 幽兰镇青塘村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
12 | 南昌县 | 幽兰镇东田村姜家单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
13 | 南昌县 | 武阳镇西游村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
14 | 南昌县 | 武阳镇椤上村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
15 | 南昌县 | 向塘镇辜坊村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
16 | 南昌县 | 广福镇吴石村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
17 | 南昌县 | 塘南镇新图村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
18 | 南昌县 | 塘南镇渡口村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
19 | 南昌县 | 塘南镇和丰村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
20 | 南昌县 | 银三角街道浒南村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
21 | 南昌县 | 向塘镇西洛村渠龚、渠西单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
22 | 南昌县 | 塔城乡北洲村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
23 | 南昌县 | 塔城乡湖陂村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
24 | 南昌县 | 塔城乡青岚村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
25 | 南昌县 | 塔城乡凤岗村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
26 | 南昌县 | 塔城乡南洲村单户分散式供水工程 | [6 empty] | 季节性缺水
27 | 南昌县 | 广福镇广福居委单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
28 | 南昌县 | 广福镇广福村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
29 | 南昌县 | 广福镇板湖村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
30 | 南昌县 | 广福镇江家村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
31 | 南昌县 | 八一乡钱溪村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
32 | 南昌县 | 八一乡淡溪村单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
33 | 南昌县 | 八一乡五星单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
34 | 南昌县 | 向塘镇西洛村天王渡单户分散式供水工程 | [7 empty] | 地下水水质存在问题
1.本表中的工程名称应与“现状表”中的工程名称务必保持一致，不允许出现简称、别称等情况；
2.规模化供水工程、小型集中供水工程以工程为单位填写，一个工程一行，不允许打捆；
3.现状表中无问题的工程，本表中不再列出。
4.所有单元格不允许合并填写！

## 整改措施
附表3 南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案----整改清单
水厂基本信息 | [6 empty] | 整改清单 | [43 empty] | 整改责任人/电话
序号 | 市县 | 工程名称 | 设计供水规模（m³/d） | 供水情况 |  |  | 工程方面 | [17 empty] | 管理服务
|  |  |  | 覆盖供水人数（人） | 供水到户人数（人） | 有水不接人口（人） | （一）水源及取水工程 | [5 empty] | （二）输配水工程 |  |  |  | （三）净水工程 | [7 empty] | （四）供水服务 |  |  |  |  | （五）档案管理 |  |  | （六）日常巡查和维修养护 |  |  |  |  | （七）水价收缴 |  |  | （八）安全管理 |  |  | （九）信息化建设 |  |  |  | （十）其他
[7 empty] | 水源保护“划、立、治” | 水源保证率 | 水源水量是否充足 | 水源水质水质是否达标 | 取水设施 | 安装计量装置 | 管材 | 管径 | 管道附属设施（含加压泵站） | 管网敷设 | 净化处理工艺 | 净水构筑物 | 消毒设施 | 机电设备管理 | 出厂水计量措施 | 水质检测 | 出厂水水质达标 | 水质化验室 | 供水水质 | 供水水量 | 供水压力 | 24小时不间断供水 | 问题处理及时性 | 取水许可 | 卫生许可 | 资料档案 | 水源巡查 | 取水设施管理维护 | 管网工程巡查管理 | 维修养护 | 专业化管理运维队伍 | 水价制定 | 水费收缴（计量） | 收支情况 | 应急供水 | 安全生产 | 消防安全 | 主要水质指标在线检测 | 计算机监控系统 | 视频安防监控系统 | 供水工程信息化平台 | 厂容厂貌 | 用户满意度 | 其他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
填表说明 | [8 empty] | “替代水源/补充水源” | “替代水源/提升净水工艺” | “新建/改造取水设施” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | “新建/改造” | 没有问题不填，有问题填写具体整改措施
一 | XX县 | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 | [26 empty] | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 | 总数 |  | 总数 | 总数 | 总数 | [5 empty] | 总数 | 总数
一 | 规模化供水工程
1 | 南昌县 | 冈上水厂规模化供水工程 | 5000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 改造取水设施 |  |  |  | 新建DMA分区计量、测压设施 | [35 empty] | /
2 | 南昌县 | 南新水厂规模化供水工程 | 25000 | 88600 | 88600 | [9 empty] | 新建DMA分区计量、测压设施 | [35 empty] | /
3 | 南昌县 | 幽兰水厂规模化供水工程 | 5000 | 30000 | 30000 | [9 empty] | 新建DMA分区计量、测压设施
4 | 南昌县 | 武阳水厂规模化供水工程 | 5000 | 63000 | 63000 | [9 empty] | 新建塔城加压泵站；新建DMA分区计量、测压设施 | 从城区银三角水厂引水 |  | 改造滤池；新建银三角水厂
5 | 南昌县 | 泾口水厂规模化供水工程 | 10000 | 69000 | 69000 | [9 empty] | 新建DMA分区计量、测压设施
6 | 南昌县 | 塘南水厂规模化供水工程 | 10000 | 50800 | 50800 | [9 empty] | 新建DMA分区计量、测压设施
7 | 南昌县 | 黄马水厂规模化供水工程 | 4500 | 38900 | 38900 | [5 empty] | 改造取水设施 |  |  |  | 新建DMA分区计量、测压设施 |  |  | 改造滤池
8 | 南昌县 | 向塘铁路水厂规模化供水工程 | 20000 | 20000 | 20000 | [9 empty] | 新建广福加压泵站
二 | 小型集中供水工程
1 | 南昌县 | 无 | [48 empty] | /
三 | 分散式供水工程
1 | 南昌县 | 无
四 | 单户分散式供水工程
1 | 南昌县 | 泾口乡泾口村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
2 | 南昌县 | 泾口乡北湖村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
3 | 南昌县 | 泾口乡北山村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
4 | 南昌县 | 泾口乡大浦村舍里单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
5 | 南昌县 | 泾口乡东岗村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
6 | 南昌县 | 泾口乡东湖村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
7 | 南昌县 | 泾口乡后房村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
8 | 南昌县 | 泾口乡沙湖村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
9 | 南昌县 | 幽兰镇幽兰村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
10 | 南昌县 | 幽兰镇竹林村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
11 | 南昌县 | 幽兰镇青塘村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
12 | 南昌县 | 幽兰镇东田村姜家单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
13 | 南昌县 | 武阳镇西游村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
14 | 南昌县 | 武阳镇椤上村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
15 | 南昌县 | 向塘镇辜坊村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
16 | 南昌县 | 广福镇吴石村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
17 | 南昌县 | 塘南镇新图村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
18 | 南昌县 | 塘南镇渡口村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
19 | 南昌县 | 塘南镇和丰村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
20 | 南昌县 | 银三角街道浒南村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
21 | 南昌县 | 向塘镇西洛村渠龚、渠西单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
22 | 南昌县 | 塔城乡北洲村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
23 | 南昌县 | 塔城乡湖陂村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
24 | 南昌县 | 塔城乡青岚村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
25 | 南昌县 | 塔城乡凤岗村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
26 | 南昌县 | 塔城乡南洲村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
27 | 南昌县 | 广福镇广福居委单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
28 | 南昌县 | 广福镇广福村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
29 | 南昌县 | 广福镇板湖村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
30 | 南昌县 | 广福镇江家村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
31 | 南昌县 | 八一乡钱溪村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
32 | 南昌县 | 八一乡淡溪村单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
33 | 南昌县 | 八一乡五星单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
34 | 南昌县 | 向塘镇西洛村天王渡单户分散式供水工程 | [13 empty] | 规模化供水管网延伸
填表说明： | 1.本表所列的工程名称与“问题清单”及“现状表”中的工程名称务必保持一致，不允许出现简称、别称等情况；
2.解决措施与问题需一一对应，避免出现合并、错、漏、乱等情况；
3.现状表中无问题的工程，本表中不再列出。
4.所有单元格不允许合并填写！

## 任务清单
附表4 南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案----任务清单
序号 | 工程名称 | 水厂所在乡镇、村 | 总设计供水规模（m3/d） | 设计供水人口（人） | 供水受益范围（覆盖的乡镇、村） | 主要建设内容 | 总投资 | 工程举措投资（万元） | [21 empty] | 非工程举措投资（万元） |  |  |  |  | 整改措施类型（立行立改/分阶段/持续推进） | 实施安排（年） | 备注
[8 empty] | 工程举措总投资（万元） | 水源及取水工程 |  |  |  |  | 输配水管网 | [5 empty] | 净水工程 | [9 empty] | 非工程举措总投资（万元） | 其中
[9 empty] | 水源工程投资 | 其中 |  |  |  | 输配水管网投资 | 其中 |  |  |  |  | 净水工程投资 | 其中 | [9 empty] | 日常巡查和维修养护 | 运营管理 | 安全管理 | 其他
[10 empty] | 水源取水工程 | 计量装置 | 水源保护划、立、治 | 其他 |  | 输水管网 | 配水管网 | 管道附属设施 | 计量设施 | 其他 |  | 水质净化设施 | 消毒设施 | 机电设施 | 出厂水计量 | 水质化验室 | 水质状况实时监测 | 计算机监控系统 | 视频安防监控系统 | 其他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
一 | 规模化供水工程
1 | 冈上水厂规模化供水工程 | 冈上镇长湖刘家村 | 5000 | 38500 | 冈上镇集镇、曲湖村、长湖村、石湖村、合山村、万舍村、冈上村、东坛村、黄台村、蚕石村、安仁村、晋安村、兴农村 | 1.离心泵Q=155m3 /h H=16.7m，球墨铸铁，2台；配套电机：N=15kW 380V，2台（1用1备）；离心泵Q=76m3 /h H=16.7m，球墨铸铁，1台；配套电机：N=7.5kW 380V，1台； 2.DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）3套； | 70.2 | 70.2 | 50 | 50 |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  | 20.2 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2025
2 | 南新水厂规模化供水工程 | 南新乡黄渡村 | 25000 | 166000 | 南新乡（黄渡居委会、黄渡村、中徐村、周坊村、新洲村、西江村、友好村、东邺村、芳洲村、爱民村、大港村、团结村、潭口村、楼前村、楼前居委会、山上村、塘头村、九联村、范湖村、程湖村、建新村、丰州村及蒋巷镇部分供水区域 | DN400远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）5套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN100远传电磁流量计（带压力监测模块）2套； | 40.4 | 40.4 | 0 |  |  |  |  | 40.4 |  |  |  |  | 40.4 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
3 | 幽兰水厂规模化供水工程 | 幽兰镇青塘村 | 5000 | 40000 | 幽兰居委会、马游村、园艺场、新庄村、枫林村、南湖村、牌坊村、竹林村、青塘村、涂村村、罗舍村、江陂村、亭山村、幽兰村、桃岭村、南山村 | 1.DN400远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）2套； | 21.5 | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  |  | 21.5 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
4 | 武阳水厂规模化供水工程 | 武阳镇泗港口 | 5000 | 38000 | 武阳街、武阳村、蕉湖村、大仪村、朱坊村和付家村，前进村，西游村，塔城乡，创业园 | 1.滤池改造，包括配水板、支撑结构、及滤池滤料5000 t； 2.新建塔城加压泵站（0.35万m3/d），主要建设内容：送水泵房，预留清水池用地；送水泵房、加药间、配电间合建为综合管理房，其中泵房采用地上式结构，共设5台泵位，采用成套无负压供水设备，设置5台水泵，4用1备；系统设计流量Q＝240m3/h，H＝31.0~37.0m，单台水泵配电机功率：Pe＝7.5kW； 3.DN400远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）4套； 4.新建银三角水厂10万m3/d，及银三角至武阳输水干管7.2km | 19129.5 | 19129.5 | 0 |  |  |  |  | 4259.5 | 3978 |  | 260 |  | 21.5 | 14870 | 14870 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
5 | 泾口水厂规模化供水工程 | 泾口乡后房村 | 12000 | 77000 | 泾口乡（后房村、大沙村，杨芳村，水阁村，泥湾村，岗背村，康庄村，东莲新村，小莲村西陶、东风村，东升村，东阳村，东方村，创业村，山头村，泾口街道居委会） | 1.DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）1套； | 14.2 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 14.2 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
6 | 塘南水厂规模化供水工程 | 塘南镇联合村 | 10000 | 80000 | 塘南镇（民主村、蔡家村、西河村、篁山村、北星村、新光村、新图村、红星村、新联村、新联居委会、岗上肖家村、联合村、渡口村杨闵自然村、东郊紫园小区） | 1.DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）1套； | 14.2 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 14.2 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
7 | 黄马水厂规模化供水工程 | 黄马乡冯家村 | 4500 | 34000 | 黄马乡（冯家村、徐家村、岭前村、上洛村、街上居委会、虎岭小区、白城、涂洪、华标、南安、官田、丰林、郭埠、徐家园、罗渡、曹门小区） | 1.引水管：3根，DN300PE管，总长约30m；简易取水头部，规格：1m*3m，H=3m； 2.滤池改造，包括配水板、支撑结构、及滤池滤料2000t； 3.DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）1套； | 59.2 | 59.2 | 5 | 5 |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 14.2 | 40 | 40 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
8 | 向塘铁路水厂规模化供水工程 | 向塘镇西总干渠西岸 | 20000 | 150000 | 南昌铁路局向塘站区办公车间、段、车站生产用水及职工住宅区生活用水 | 1.新建广福加压泵站（1万m3/d），主要建设内容：清水池、送水泵房、泵站进出水管；一期安装2台大泵和2台小泵，3用1备，其中1台大泵备用，全部考虑变频控制；大泵特性参数为：Q＝300m3/h，H＝36.0~45.0m，配电机功率：Pe＝45kW；小泵特性参数为：Q＝150m3/h，H＝36.0~45.0m，配电机功率：Pe＝37kW。 | 450 | 450 | 0 |  |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 分阶段 | 2026
二 | 小型集中供水工程
1 | 无
三 | 分散式供水工程（联户单列，单户打捆） | [34 empty] | 2026
1 | 泾口乡泾口村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 16.1 km（DN200~DN300配水管约 3.6 km，DN20~DN100村居管约 12.5 km），新装水表约 823 户，服务人口约 3305 人。 | 730 | 730 | [5 empty] | 730 |  | 730
2 | 泾口乡北湖村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 87.8 km（DN150~DN200配水管约 2.8 km，DN20~DN100村居管约 85.0 km），新装水表约 635 户，服务人口约 4130 人。 | 1505 | 1505 | [5 empty] | 1505 |  | 1505
3 | 泾口乡北山村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 30.0 km（DN150~DN300配水管 5.5 km，DN20~DN100村居管约 24.5 km），新装水表约 852 户，服务人口约 3410 人。 | 1130 | 1130 | [5 empty] | 1130 |  | 1130
4 | 泾口乡大浦村舍里单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 12.5 km（DN150配水管约 4.5 km，DN20~DN100村居管约 8.0 km），新装水表约190 户，服务人口约 820 人。 | 310 | 310 | [5 empty] | 310 |  | 310
5 | 泾口乡东岗村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 25.0 km（DN150~DN200配水管约 5.0 km，DN20~DN100村居管约 20.0 km），新装水表约 412户，服务人口约 1898 人。 | 670 | 670 | [5 empty] | 670 |  | 670
6 | 泾口乡东湖村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 15.7 km（DN200~DN300配水管约 2.7 km，DN20~DN100村居管约 13.0 km），新装水表约 944 户，服务人口约 3990 人。 | 620 | 620 | [5 empty] | 620 |  | 620
7 | 泾口乡后房村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 15.0 km（DN250~DN400配水管约 4.0 km，DN20~DN100村居管约 11.0 km），新装水表约 592 户，服务人口约 2390 人。 | 820 | 820 | [5 empty] | 820 |  | 820
8 | 泾口乡沙湖村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 16.7 km（DN150~DN400配水管约 6.7 km，DN20~DN100村居管约 10.0 km），新装水表约 795 户，服务人口约 2964 人。 | 1250 | 1250 | [5 empty] | 1250 |  | 1250
9 | 幽兰镇幽兰村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 16.1 km（DN150~DN400配水管约 3.5 km，DN20~DN100村居管约 12.6 km），新装水表约 560 户，服务人口约 1970 人。 | 770 | 770 | [5 empty] | 770 |  | 770
10 | 幽兰镇竹林村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 19.5 km（DN150~DN300配水管约 3.6 km，DN20~DN100村居管约 15.9 km），新装水表约 830 户，服务人口约 2895 人。 | 780 | 780 | [5 empty] | 780 |  | 780
11 | 幽兰镇青塘村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 6.35 km（DN150配水管约 0.45 km，DN20~DN100村居管约 5.9 km），新装水表约 550 户，服务人口约 1944 人。 | 135 | 135 | [5 empty] | 135 |  | 135
12 | 幽兰镇东田村姜家单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 4.2 km（DN400配水管约 1.4 km，DN20~DN100村居管约 2.8 km），新装水表约 55 户，服务人口约 190 人。 | 290 | 290 | [5 empty] | 290 |  | 290
13 | 武阳镇西游村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 6.5 km（DN150~DN200配水管约 2.0 km，DN20~DN100村居管约 4.5 km），新装水表约 760 户，服务人口约 2608 人。 | 240 | 240 | [5 empty] | 240 |  | 240
14 | 武阳镇椤上村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 20.2 km（DN150~DN200配水管约 2.7 km，DN20~DN100村居管约 17.5 km），新装水表约 765 户，服务人口约 2498 人。 | 490 | 490 | [5 empty] | 490 |  | 490
15 | 向塘镇辜坊村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 35.6 km（DN150~DN300配水管约 7.8 km，DN20~DN100村居管约 27.8 km），新装水表约 1020 户，服务人口约 3470 人。 | 1450 | 1450 | [5 empty] | 1450 |  | 1450
16 | 广福镇吴石村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 18.2 km（DN150~DN400配水管约 4.2 km，DN20~DN100村居管约 14.0 km），新装水表约 534 户，服务人口约 1423 人。 | 910 | 910 | [5 empty] | 910 |  | 910
17 | 塘南镇新图村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 4.05 km（DN150配水管约 1. 1km，DN20~DN100村居管约 2.95 km），新装水表约 407 户，服务人口约 1400 人。 | 110 | 110 | [5 empty] | 110 |  | 110
18 | 塘南镇渡口村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 49.1 km（DN150~DN300配水管约 4.6 km，DN20~DN100村居管约 44.5 km），新装水表 1802 户，服务人口约 7080 人。 | 1410 | 1410 | [5 empty] | 1410 |  | 1410
19 | 塘南镇和丰村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 28.1 km（DN150~DN200配水管 4.9 km，DN20~DN100村居管约 23.2 km），新装水表约 1113 户，服务人口约 4800 人。 | 750 | 750 | [5 empty] | 750 |  | 750
20 | 银三角街道浒南村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 7.0 km（DN150~DN200配水管约 0.8 km，DN20~DN100村居管约 6.2 km），新装水表约 260 户，服务人口约 1050 人。 | 160 | 160 | [5 empty] | 160 |  | 160
21 | 向塘镇西洛村渠龚、渠西单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 5.85 km（DN150~DN200配水管约 2.9 km，DN20~DN100村居管约 2.95 km），新装水表约 110 户，服务人口约 400 人。 | 250 | 250 | [5 empty] | 250 |  | 250
22 | 塔城乡北洲村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 37.0 km（DN150~DN200配水管约 3.0 km，DN20~DN100村居管约 34.0 km），新装水表约 1740 户，服务人口约 5400 人。 | 810 | 810 | [5 empty] | 810 |  | 810
23 | 塔城乡湖陂村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 32.3 km（DN150~DN300配水管约 3.3 km，DN20~DN100村居管约 29.0 km），新装水表 1070 户，服务人口约 3850 人。 | 920 | 920 | [5 empty] | 920 |  | 920
24 | 塔城乡青岚村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 26.0 km（DN150~DN200配水管约 1.5 km，DN20~DN100村居管约 24.5 km），新装水表约 1042 户，服务人口约 4200 人。 | 520 | 520 | [5 empty] | 520 |  | 520
25 | 塔城乡凤岗村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 28.8 km（DN150~DN300配水管约 4.5 km，DN20~DN100村居管约 24.3 km），新装水表约 870 户，服务人口约 3110 人。 | 990 | 990 | [5 empty] | 990 |  | 990
26 | 塔城乡南洲村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 30.9 km（DN150~DN200配水管约 1.9 km，DN20~DN100村居管约 29.0 km），新装水表约 1170 户，服务人口约 3750 人。 | 630 | 630 | [5 empty] | 630 |  | 630
27 | 广福镇广福居委单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 10.0 km（DN150~DN500配水管 1.5 km，DN20~DN100村居管 8.5 km），新装水表约 1020 户，服务人口约 3058 人。 | 510 | 510 | [5 empty] | 510 |  | 510
28 | 广福镇广福村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 22.6 km（DN150~DN400配水管约 2.6 km，DN20~DN100村居管约 20.0 km），新装水表约 602 户，服务人口约 2337 人。 | 740 | 740 | [5 empty] | 740 |  | 740
29 | 广福镇板湖村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 15.5 km（DN150~DN200配水管约 2.0 km，DN20~DN100村居管约 13.5 km），新装水表约 508 户，服务人口约 1980 人。 | 670 | 670 | [5 empty] | 670 |  | 670
30 | 广福镇江家村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 25.5 km（DN150~DN200配水管约 4.5 km，DN20~DN100村居管约 21.0 km），新装水表 728 户，服务人口约 3060 人。 | 670 | 670 | [5 empty] | 670 |  | 670
31 | 八一乡钱溪村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 12.6 km（DN150~DN200配水管约 1.6 km，DN20~DN100村居管约 11.0 km），新装水表约 560 户，服务人口约 2270 人。 | 305 | 305 | [5 empty] | 305 |  | 305
32 | 八一乡淡溪村单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 22.8 km（DN150~DN200配水管约 1.8 km，DN20~DN100村居管约 21.0 km），新装水表约 570 户，服务人口约 3060 人。 | 470 | 470 | [5 empty] | 470 |  | 470
33 | 八一乡五星单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 7.8 km（DN150配水管约 1.6 km，DN20~DN100村居管约 6.2 km），新装水表约 945 户，服务人口约 2660 人。 | 210 | 210 | [5 empty] | 210 |  | 210
34 | 向塘镇西洛村天王渡单户分散式供水工程 |  |  |  |  | 新建输配水管网长约 3.85 km（DN150配水管约 0.9 km，DN20~DN100村居管 2.95 km），新装水表 87 户，服务人口约 270 人。 | 85 | 85 | [5 empty] | 85 |  | 85
四 | 南昌县农村供水工程信息平台 | [5 empty] | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  | 持续推进 | 2026