[bookmark: OLE_LINK26]附件2

[bookmark: OLE_LINK3]南昌县农村饮水安全薄弱环节
排查与整治提升三年行动
实施方案

（送审稿）












2025年12月


目 录
第1章 概述	1
1.1 背景和依据	1
1.1.1 方案编制背景	1
1.1.2 指导思想	1
1.1.3 基本原则	2
1.1.4 编制依据	3
1.2 实施的必要性	5
1.3 方案编制目标	6
1.4 总体框架	7
第2章 农村供水概况	8
2.1 自然地理	8
2.1.1 地理位置	8
2.1.2 地形地貌	8
2.1.3 气候	9
2.1.4 地质条件	10
2.1.5 水文条件	11
2.2 农村供水基本情况	16
2.2.1 规模化供水工程	16
2.2.2 小型集中供水工程	18
2.2.3 分散式供水工程	18
第3章 问题摸排情况	19
3.1 摸排内容	19
3.1.1 规模化供水工程	19
3.1.2 单户分散式供水工程	21
3.2 摸排结果及存在问题	21
第4章 整改任务与目标	22
4.1 整改任务	22
4.2 薄弱环节整治三年行动总体布置	22
4.2.1薄弱环节整治行动2025年布置情况	22
4.2.2薄弱环节整治行动2026年布置情况	22
4.3 整改目标	23
4.3.1 工程目标	23
4.3.2 县域统管目标	23
第5章 工程举措	24
5.1 规模化供水工程整改措施	24
5.2 单户分散式供水工程整改措施	25
第6章 县域统管	28
6.1 统管主体及介绍	28
6.2 管理组织架构	28
6.3 专业化管理运维队伍建设	29
6.4 网格化分片区管理	30
6.5 巡查养护制度	31
6.6 水质检测及监测	31
6.7 应急保障	32
6.8 “1小时响应、24小时处置”问题处置机制	32
6.9 投入机制	32
6.10水价与水费收缴机制	33
第7章 典型工程设计	34
7.1 典型工程的选择	34
7.2 工程概况	34
7.3 配水干管工程	35
7.3.1 配水干管建设方案	35
7.3.2 配水管道管材选择	36
7.3.3 管道附属设施	40
7.3.4 管道结构设计	40
7.3.5 路面修复设计	43
7.4 村居管网工程	47
7.4.1 村居管网工程建设方案	47
7.4.2 村居管网工程管材选择	48
7.5 工程建设内容	49
7.6 工程投资概算及概算表	49
7.6.1 编制依据	49
7.6.2 其他费用	50
7.6.3 基本预备费	51
7.6.4 设计概算	51
7.6.5 资金筹措	51
7.6.6 工程概算表	51
第8章 投资匡算与分期实施计划	55
8.1 投资匡算	55
8.2 分期实施计划	55
第9章 效益分析	63
9.1 社会效益	63
9.2 经济效益	64
9.3 项目实施前后主要技术指标	65
第10章 保障措施	66
10.1 组织措施	66
10.1.1 明确主要责任人	66
10.1.2 成立工作专班	66
10.1.3 部门职责分工	66
10.2 资金落实	67
10.2.1 争取地方政府专项债	67
10.2.2 统筹多渠道资金	68
附表	69
附图	69








[bookmark: _Toc23327][bookmark: _Toc13120]概述
[bookmark: _Toc2183][bookmark: _Toc28102]背景和依据
[bookmark: _Toc23610][bookmark: _Toc14154][bookmark: OLE_LINK10]方案编制背景
近年来，南昌县深入推进农村饮水安全工程建设，先后实施南昌县农村饮水安全较大型集中供水工程、2018-2020年农村饮水安全巩固提升工程、南昌县城乡供水一体化项目等。但受工程建设年代差异及管护机制不完善等影响，农村饮水安全仍存在薄弱环节：一是部分地区重要节假日（如春节、国庆）高峰用水时段供水量不足；二是部分脱贫户、监测对象等重点人群单户分散式供水设施（水井）水量保证率不足；三是部分地区管网老化、地下水水质达标率不足以及饮水安全宣传不到位。为贯彻落实《江西省农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案》（赣府厅字〔2025〕40号）精神，根据《江西省水利厅办公室关于扎实做好县级农村饮水安全薄弱环节排查与整治提升实施方案编制工作的通知》（赣水办农水字〔2025〕7号）及省、市相关部署，切实保障农村居民饮水安全，助力乡村振兴，特编制本方案。
[bookmark: _Toc26061][bookmark: _Toc31017]指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、精准施策、建管并重、常治长效，全面推进城乡供水一体化、集中供水规模化，加快推进县域统管和专业化管理全覆盖，全面实现“一达标、两提升、三确保”，即水质达到国家生活饮用水卫生标准，水量保障提升到每人每天100升以上，方便程度提升到户户通水，确保农村饮水安全全覆盖，群众饮水诉求应响应全响应，饮水问题应解决全解决。2025年底前，完成农村饮水安全薄弱环节排查，实现重点地区薄弱环节全面解决，难点问题全面销号。2026年全面开展薄弱环节整治，健全完善制度机制，实现供水管理制度和长效运行管护机制基本建立，存量问题全面销号、新增问题动态清零。2027年，农村饮水安全工程体系、管护体系、监管体系进一步健全，县域统管全面覆盖，实现工程管得好、群众能满意。
[bookmark: _Toc12730][bookmark: _Toc31544]基本原则
统筹规划，协调发展。顺应乡村振兴战略要求，顺应乡村发展规律，加快推进集中供水规模化发展，建立健全水质保障体系，夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。
规划引领，示范带动。适应村庄人口流动变化、重大节假日用水弹性变化和水源条件，满足农村居民生活和二、三产业用水需求，系统谋划农村供水工作。有条件地区率先落实高质量发展要求，发挥示范带动作用。
县域统管，平急两用。考虑农村供水工程规模和分布，采取以大带小、政府购买服务等方式，加快推进区域统一管理。整合优化现有应急保障资源，从应急方案、预警机制、指挥系统、队伍物资、调动程序等方面，建立平急两用的农村供水应急保障体系。
两手发力，完善机制。充分发挥政府资金引导作用，用足用好财政资金、专项债券、建设用地、生产用电、水资源费、税收优惠等政策，完善水价形成和水费收缴机制，两手发力吸引社会资本参与农村供水工程建设和运营。
广泛参与，社会监督。发挥乡镇人民政府、村集体、基层党组织和村民作用，参与农村供水工程项目规划、建设、运行维护和水源保护，合理分担供水设施建设和运行维护费用。充分尊重农民意愿，做到问需于民、问计于民。
[bookmark: _Toc28657][bookmark: _Toc30007]编制依据
(1) 政策性文件
1) 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；
2) 《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》（国办发〔2017〕17号）；
3) 《江西省水利厅办公室关于扎实做好县级农村饮水安全薄弱环节排查与整治提升实施方案编制工作的通知》（水办农水字〔2025〕7号）；
4) 《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）；
5) 《水利部关于推进农村供水工程标准化管理的通知》（办农水〔2022〕307号）；
6) 《关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）；
7) 《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210号）；
8) 《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）；
9) [bookmark: OLE_LINK1]《江西省农村供水高质量发展规划（2023-2035）》；
10) [bookmark: OLE_LINK15]《江西省农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案》（赣府发〔2025〕40号）。
(2) 规程规范
1) 《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）；
2) 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；
3) 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
4) 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；
5) 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
6) 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
7) 《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18-2018）；
8) 《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；
9) 《水环境监测规范》（SL219-2013）；
10) 《建设项目水资源论证导则》（SL/T525-2023）；
11) 《村镇供水工程运行管理规程》（SL689-2013）；
12) 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ38-2018）；
13) 《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；
14) 《集中式饮用水水源编码规范》（HJ747-2015）；
15) 《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）；
16) 其他相关规程、规范、标准等。
(3) 相关规划成果
1) [bookmark: OLE_LINK8]《江西省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（2018年）；
2) 《江西省农村供水高质量发展规划（2023-2035年）》（2023年）；
3) 《江西省城市应急备用水源地建设规划（2018-2035年）》；
4) 《南昌市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
5) 《南昌县总体规划》（2011-2030年）；
6) 《南昌县城乡一体化工程规划报告》（2021年）；
7) 《南昌县城市给水工程专项规划（2016-2030年）》；
8) 其他相关规划成果。
[bookmark: _Toc16679][bookmark: _Toc31621][bookmark: OLE_LINK18]实施的必要性
[bookmark: OLE_LINK19]城乡供水一体化项目完成后，南昌县城乡供水仍存在供水能力不足、集中供水率未达100%、部分工程建设标准低、长效运行机制不健全等问题，与省委、省政府全力推进城乡供水一体化要求还有一定的差距，与实施乡村振兴战略和农村居民对美好生活的向往还有差距。
通过对现状供水设施进行更新换代、信息化管理，实施给水管网进一步延伸、改造和连通工程，整治提升全县农村饮水安全薄弱环节，是实现城乡供水一体化、整合优化供水资源的重要举措，也是响应国务院对农村饮水安全指导意见的基本要求，是实现农村居民喝上安全水、放心水、幸福水愿望的必要途径。
[bookmark: _Toc16784][bookmark: _Toc16450]方案编制目标
本次方案编制工作，将聚焦《江西省农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案》的全面落地，以彻底解决我县农村供水保障的突出矛盾和瓶颈问题为目标，全面推进农村饮水安全迈向高质量发展新阶段。
一、建立“一本账”
全面摸清全县农村供水工程现状及县域统管机制运行效能，形成完整、准确的基础信息台账。
二、识别“真症结”
秉持“全员覆盖、全域覆盖、全工程排查”理念，深度排查农村饮水安全中存在的短板与隐患，精准诊断问题根源，形成覆盖全面、描述精准的“三张清单”（问题、措施、任务）。
三、开出“好药方”
结合摸排情况，研究制定具有高度针对性、强可操作性的整治提升方案，并科学核算项目投资需求。
四、确保“真成效”
在三年整治行动期满后，系统评估全县供水工程建设和县域统管水平的实际提升效果。
五、赋能“一张图”
为“江西省城乡供水一体化监管服务平台”的工程概况模块中“全省一张图”的建设，提供权威、动态的基础数据支撑。
[bookmark: _Toc17097][bookmark: _Toc10272][bookmark: OLE_LINK23]总体框架
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16]方案涉及工程数43个，其中规模化供水工程8个，单户分式供水工程34个，信息化建设1个。
方案涉及薄弱环节问题数47个。问题整治涉及工程举措46个（水源及取水工程2个，输配水工程42个，净水工程2个），非工程举措1个。
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[bookmark: _Toc22309][bookmark: _Toc23555]农村供水概况
[bookmark: _Toc5029][bookmark: _Toc13526]自然地理
[bookmark: _Toc18731][bookmark: _Toc2891]地理位置
南昌县位于江西省中部偏北，南昌市南部，赣江、抚河下游尾闾，鄱阳湖之滨，地理坐标为东经115°49'-116°19'、北纬28°16'-28°58'之间，全县南北长78km，东西宽36km，全县国土面积1810.7km²，东邻进贤县，南接丰城市，东北濒临鄱阳湖，西北与新建区隔赣江相望，中西部与南昌市区呈抱合之势。
南昌县是省会南昌的南大门，三面环绕省会南昌，县城离市区中心仅约18km，公路四通八达，105、316、320国道和温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在向塘镇交汇，使南昌县成为真正的黄金十字铁路枢纽。赣江、抚河在境内交汇，航道可通长江各口岸；县城距昌北机场25km。全县目前已形成了“水、陆、空”三位一体的立体交通格局，距东南沿海地区主要城市上海、杭州、宁波、厦门、深圳、广州仅需6～8h，地理位置优越。
[bookmark: _Toc20599][bookmark: _Toc14802]地形地貌
南昌县属鄱阳湖平原地区，地势低洼，河湖港汊纵横交错，全县25m高程（吴淞基点）以下面积占总面积的91%，均在江河湖洪水位以下，全县95%的耕地、90%的人口全靠堤防保护。全县地势南高北低，呈缓慢倾斜状，隆起与下降变化微小，除几条自南向北分布的带状、垄岗状局部低丘外，均较平坦。全境耕地面积占44.96%，水面占29.71%，草洲、洼地占6.51%，村庄、道路、圩堤占16.69%，山地占2.13%，全境无山脉。纵观地貌，东北为湖滨平原；中部为平原，在河床之间尚有一定面积的南北向分布的垄岗状阶地；东南部为低、残丘，近河分布有一定面积的冲积平原。全境平均海拔约25 m，县域南端平均50 m以下，最高点白虎岭主峰181 m；北端平均17 m左右，最低点南新乡芦王村14.7 m。
[bookmark: _Toc18468][bookmark: _Toc23157]气候
南昌县属亚热带湿润气候地带，气候温和，四季分明，雨水充沛，日照充足。由于受地理位置及季风的影响，具有“春季多雨伴低温，春末初夏多洪涝，盛夏酷热又干旱，秋高气爽雨水少，冬季寒冷霜期短”的气候特点。
南昌县雨量充沛，多年平均降水量1650.9 mm，夏季为本县雨季，占全年总雨量近一半，春秋次之，分别占三分之一和七分之一，冬季约占十分之一。南昌县每年4-9月为汛期，其中5-7月为主汛期，赣、抚、清丰山溪大洪水多出现在4-6月，鄱阳湖和长江主汛期在6-9月。
南昌县多年平均气温17.6℃左右，全县温度分布趋势差异甚微，在一般情况下，气温西部高于北部，平原稍高于滨湖地区，但温差仅有0.3℃。多年平均蒸发量为1271.6 mm，蒸发量最大在每年“三伏天”和夏末秋初，约占全年蒸发量的60%以上；多年平均相对湿度76%；多年平均无霜期277天；多年平均日照数约1603.4 h。
[bookmark: _Toc28178][bookmark: _Toc26841]地质条件
南昌县地处赣江、抚河下游冲积平原区，地层为红砂层，红岩埋深30～50 m，莲塘及以上地区红岩标高为-5 m，鄱阳湖区为-20～-50 m不等，红岩以上为第四系更新统、全新统土层，多为二元和三元结构层，即卵石、粗砂、淤泥粘土，表层为耕作壤土覆盖。
南昌县地下水主要有松散岩类孔隙水、红层溶蚀孔隙裂隙水、碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水4种类型，含水层厚度5.1-62 m，水位埋深小于5 m，水量较丰富，分布也比较均匀。除县境北部滨湖地区地下水中铁、锰离子含量偏高，其余地区的地下水水质较好，矿化度较低。
南昌县境内含水岩组包括松散岩类孔隙含水岩组、红层溶蚀孔隙裂隙含水岩组、碳酸盐岩岩溶含水岩组和基岩裂隙含水岩组等四类。松散岩类孔隙含水岩组分布在冈上、向塘一线以南，含水层稳定，富水性均匀，出水水质为HCO₃-Ca-Mg-Ce、Hc、Ga型，pH值5.9-7.6，松散岩类孔隙水是南昌县境内极为重要的地下水。红层溶蚀孔隙裂隙含水岩组分布在向塘以南、赣江以东一带，潜伏于第四系之下，由含钙粉砂岩、泥岩等组成，地下水水质为SO₄-Na⁺-K+Na⁺-Ga型，pH值5.9-7.6。碳酸盐岩岩溶含水岩组分布于白虎岭林场西南部小范围区域，地下水水质为CO₃²⁻-Ga或HCO₃⁻-Mg²⁺型。基岩裂隙含水岩组分布于黄马和白虎岭林场一带，地下水水质为CO₃²⁻-Ga或HCO₃⁻-Ga-Na⁺型，矿化度较低。
据中国地震参数区划图（GB18306-2015），南昌县地震动峰值加速度为0.05g，地震动加速度反应谱特征周期为0.35s，相应地震烈度为Ⅵ度。
[bookmark: _Toc7735][bookmark: _Ref102637737][bookmark: _Ref102637744][bookmark: _Toc9244]水文条件
南昌县主要河道有赣江、抚河、清丰山河3条，总长310 km。大小河流共237条，总长度1870 km，流域面积1587.2 km2，河网密度1千米/km2，径流总量873.5亿m3，年排涝量480.4亿m3，年最大排涝量636.5亿m3。
赣江从南至北流经境内广福、冈上、富山、东新、南新、蒋巷等乡镇，境内段长136 km，流域面积461.8 km2，年均流量2160 m3/s，主要支流有赣江北支、赣江中支、赣江南支。
抚河从南至北流经境内黄马、向塘、武阳、塔城、幽兰等乡镇，境内段长48 km，流域面积122.9 km，年均流量482 m3/s。
清丰山河从西南至东北流经境内广福、冈上、富山、莲塘、八一、武阳、幽兰、泾口、塘南等乡镇，境内段长126 km，流域面积1002.5 km2，年均流量68.8 m3/s。
南昌县境内水系还有人工渠道赣抚平原总干渠。
上述水系为南昌县主要饮用水源。
（1）赣江
赣江是江西省第一大河流，赣江位于长江中下游南岸，是长江八大支流之一，属鄱阳湖水系。赣江纵贯江西南北，是江西省第一大河流。赣江发源于石城县洋地乡石寮岽（赣源岽），位于东经116°22'，北纬25°57'。河口为永修县吴城镇望江亭，位于东经116°01′，北纬29°11′。流域地理位置在东经113°30'-116°40′，北纬24°29'-29°11'之间。流域东部与抚河分界，东南部以武夷山脉与福建省分界，南部连广东，西部接湖南，西北部与修河支流潦河分界，北部连郡阳湖，在湖口与长江连通。全流域东西窄、南北长，形状略似斜长方形。赣江主河道长823 km，流域面积82809 km2，约占全省总面积的50%，其中外洲水文站以上流域面积80948 km2。
赣江流域径流主要由降水产生，径流在地区上的分布与降水量的地区分布基本一致。多年平均径流深度为900～1000 mm。流域的周边山区为径流的高值区，宁都、芦溪、宜丰、牛头山等地多年平均径流深大于1000 mm。从周边山区向流域中部径流深递减，外洲站多年平均径流深837.6 mm。
在南昌县境内赣江上下两段河长共49 km；径流面积461.85 km2。赣江自丰城大港口流入南昌县广福镇万家洲村油榨背，经市汊过龙王庙大桥，其间有锦河水注入，折东北至南岗、店前、寺前、大房、西头，于新洲进入南昌市区：经生米大桥、南昌大桥，流至八一桥转向东北，于扬子洲尾入南昌县南新乡孙洲头，至芦洲入新建区樵舍。
南昌县境内赣江特性：河面宽，洪水期1500-1600 m，枯水期500-600 m，一般700-800 m：河床纵坡0.102%；水深，枯水深1.8-3.3 m，洪水深11.5-12.5 m；最高洪水位28.38 m，最枯水位17.8-18.3 m；洪水最大流速2.2 m/s，枯水最小流速0.26-0.49 m/s。
（2）抚河
抚河是江西省第二大河流，地跨东经115°30′-117°10'，北纬26°30-28°37'。主河道源于赣、闽边界武夷山西麓广昌县梨木庄，河流自南向北，流经广昌、南丰、南城、右汇黎滩河经浒湾进入下游平原，至抚州左纳抚河最大支流临水，西北向流经南昌县境，流经黄马、向塘，在武阳镇荏港改道流入青岚湖。
抚河主河道长278 km，李家渡水文站断面以上流域面积15811km2。在南昌县境内河长70km，径流面积122.9km2。
抚河流域径流补给来源主要为降水，以李家渡水文站为控制，抚河流域多年平均径流深为809.5mm；最小年径流出现在1963年，其年径流深为232.7mm；最大年径流出现在1954年，其年径流深为1622.6mm。径流的年内分配极不均匀，主汛期4-6月份来水占全年总量的48%以上，枯水期10月～次年2月来水只占全年来水量的17.8%～21.4%。
南昌县境内抚河特性：河面宽，最大洪水时宽800-900 m，一般500-600 m；河床纵坡0.145%；最大洪水流速2.26 m3/s，平均流速1.6m/s，枯水最小流速0.2205m3/s。
（3）清丰山溪
清丰山溪位于江西省中部，是直接入鄱阳湖的众小河流之一。清丰山溪是樟树市、丰城市境多条河道的合流，于南昌县境广福镇汇入原舒家湾河，串入象湖平原。1959年关家堵河，自南昌县上洲李至岗前新开7km的排洪道，导河水于岗前滚水坝下与赣抚平原渠系来水汇合，经由棠墅港抚河故道八字脑入鄱阳湖，主河道长度111.0 km。南昌县境内清丰山溪水系复杂，河网纵横交错。
[image: C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20251223170949_576_39.jpg微信图片_20251223170949_576_39]
图2‑1南昌县水系分布图
清丰山溪流域夹于赣江和抚河中下游之间，西北临赣江，东南以丘陵与抚河流域分界。区域面积约3700km2，地理坐标位于东经115°30'-116°00'，北纬27°40'-28°20'之间。主要由芗水、丰水、秀富水、槎水、白土水和槠山水等六条支流和中下游平原圩区组成，区域内水系复杂，下游河网纵横交错，主要河道有清丰山溪排洪道和排渍道。清丰溪主流丰水发源于升华山，自南向北流至渡头与芗水汇合后，流向东北方向，并沿程汇纳秀富水、槎水、白土水和褚山水，流经岗前渡槽下接抚河故道，经棠墅港后纳莲塘排渍道、再经八字脑、在大横头注入金溪湖后入鄱阳湖。
（4）赣抚平原总干渠
赣抚平原总干渠为人工渠道，南昌县境内渠长70 km，水源为抚河。
20世纪50年代末至60年代初建成的江西省赣抚平原灌区，自临川区焦石进水闸经临川区大港乡、丰城市袁渡乡王家洲，经该乡傅家村流入抚支（箭江河），入口东岸为南昌县黄马乡浒坊村，经三江口、岗前、天王渡、向塘镇、莲塘、桐林铺、五干进水口。南昌县境内渠长70km。东干渠渠首位于抚河东岸东乡河汇合口下游柴埠口，西总干渠渠首位于柴埠口下游5km的焦石坝左岸，东、西干渠从抚河引水灌溉农田119.25万亩，并使抚河船舶经船闸进入赣抚运河，于市汊进入赣江，沟通赣江与抚河水运。在焦石坝下游13.8km处，于1964年在西岸建有箭江口分洪闸，设计最大分洪能力1200m3/s（因受下游岗前大坝限制，现状实际分洪流量不能超过600m3/s），作为大洪水年份临时分洪之用。由于抚河下游分汊河段多，且与清丰山溪水系相串通，水流极为紊乱。在兴建赣抚平原水利工程的同时，抚河下游干流在荏港进行人工改道，就近经青岚湖于三阳注入鄱阳湖。
[bookmark: _Toc31505][bookmark: _Toc27545][bookmark: OLE_LINK30]农村供水基本情况
[bookmark: _Toc26602][bookmark: _Toc279846006][bookmark: _Toc24369]规模化供水工程
南昌县目前建成运行的规模化供水工程共有12处，总设计供水规模450500m³/d，覆盖供水人口963300人。
其中，县城水厂2处（昌南水厂与莲塘水厂，设计供水规模310000 m³/d，覆盖供水人口550000人，其中覆盖农村人口约197000人）。
农村集中供水工程10处。冈上水厂（设计供水规模5000m³/d，覆盖供水人口10000人）、南新水厂（设计供水规模25000m³/d，覆盖供水人口88600人）、塘南水厂（设计供水规模10000m³/d，覆盖供水人口50800人）、泾口水厂（设计供水规模12000m³/d，覆盖供水人口69000人）、幽兰水厂（设计供水规模5000m³/d，覆盖供水人口30000人）、武阳水厂（设计供水规模5000m³/d，覆盖供水人口63000人）、黄马水厂（设计供水规模4500m³/d，覆盖供水人口38900人）、向塘水厂（设计供水规模50000m³/d，覆盖供水人口38000人）、向塘铁路水厂（设计供水规模20000m³/d，覆盖供水人口20000人）、三江水厂（设计供水规模4000m³/d，覆盖供水人口5000人）。
[bookmark: OLE_LINK9]水厂运营管理单位共有4个，分别为江西粤海公用事业集团有限公司（7处农村水厂：冈上水厂、南新水厂、塘南水厂、泾口水厂、幽兰水厂、武阳水厂、黄马水厂；2处县城水厂：昌南水厂、莲塘水厂）、南昌县水投向塘供水有限公司（1处：向塘铁路水厂）、私营（2处：向塘水厂、三江水厂）。南昌县现状供水工程及供水分区基本情况详见表2-1。
规模化供水工程已经全部覆盖南昌县城镇地区及大部分农村地区，其中7处供水工程已纳入县域统管，属国有企业江西粤海公用事业集团有限公司进行管理，水源及取水工程、输配水工程、净水工程设施及运行管理制度较完善。
[bookmark: _Ref197877446][bookmark: _Ref100756910]表2-1南昌县现状供水分区及自来水厂基本情况
单位：人口-万人；水量-万m3/d
	[bookmark: OLE_LINK35]序号
	水厂
	水源
	供水乡镇
	服务人口
	设计供水量
	实际供水量
	管理单位

	1
	昌南水厂
	赣江
	莲塘街道、小蓝经济开发区、八一乡、富山乡、东新乡
	55
	25.0
	22.0
	江西粤海公用事业集团有限公司

	2
	莲塘水厂
	西总干渠
	
	
	6.0
	6
	

	3
	银三角水厂
	西总干渠
	银三角街道、武阳镇、塔城乡、向塘镇北部、冈上镇黄台村
	
	10.0
（在建）
	0
	

	4
	冈上水厂
	赣江
	冈上镇
	1.0
	0.50
	0.50
	

	5
	南新水厂
	赣江中支
	南新乡、蒋巷镇
	8.86
	2.5
	2.11
	江西粤海公用事业集团有限公司




	6
	泾口水厂
	抚河故道
	泾口乡、幽兰镇
	6.9
	1.2
	0.3
	

	7
	幽兰水厂
	抚河
	幽兰镇
	3.0
	0.5
	0.25
	

	8
	黄马水厂
	西总干渠
	黄马乡
	3.89
	0.45
	0.35
	

	9
	塘南水厂
	抚河故道
	塘南镇
	5.08
	1.0
	0.3
	

	10
	武阳水厂
	抚河故道
	武阳镇、塔城乡
	6.3
	0.5
	0.5
	

	11
	向塘水厂
	西总干渠
	向塘镇镇区
	3.80
	5.0
	1.0
	江西冲天实业发展有限公司（私营）

	12
	向塘铁路水厂
	西总干渠
	铁路部门
	2.0
	2.0
	0.8
	南昌县水投向塘供水有限公司

	13
	三江水厂
	西总干渠
	三江镇
	0.50
	0.4
	0.045
	个体经营

	小计
	96.33
	55.05
	34.155
	


[bookmark: _Toc17568][bookmark: _Toc30053]小型集中供水工程
无。
[bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc5457]分散式供水工程
南昌县分散式供水工程均为单户分散式供水工程，涉及泾口乡、幽兰镇、武阳镇、向塘镇、广福镇、塘南镇、银三角街道、八一乡、塔城乡9个乡镇（街道），覆盖供水人口93640人，共24921户。主要在一些偏远分散村庄里，自行打压水井引入自家水管，水源为地下水，无净水消毒措施，水质未检测直接使用，安全性存在隐患，此类分散式供水工程均以当地村民自行管理。
[bookmark: _Toc20260][bookmark: _Toc31459]问题摸排情况
[bookmark: _Toc15568][bookmark: _Toc10818][bookmark: OLE_LINK37]摸排内容
[bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc10897]规模化供水工程
[bookmark: _Hlk216382168]对全县10处农村规模化供水工程进行摸排，存在问题的工程有8处，涉及薄弱环节问题数12个（详见表5‑1），情况如下：
黄马水厂位于黄马乡中心小学附近，取水水源为西总干渠，原水水质Ⅱ～Ⅲ类，水厂出厂水水质满足相关要求。供水范围覆盖除东边村以外的12个行政村和3个居委会。该工程取水设施、滤池存在老化现象，且管网分区计量、测压设施不足。
武阳水厂位于武阳镇泗港口附近，供水范围覆盖武阳镇和塔城乡，其中武阳装配式建筑产业园也由武阳水厂供水。设计供水规模5000 m³/d，现状实际供水量已满负荷。远期计划将武阳水厂改为加压泵站，将供水片区纳入银三角水厂（在建）的供水范围。该工程存在滤池老化、高峰期水量不足、管网末端水压不足以及分区计量、测压设施不足等问题。
冈上水厂位于冈上镇长湖刘家村附近，供水范围覆盖曲湖村、合山村、万舍村、长湖村、石湖村、冈上村、万舍村委会、冈上村、东坛村、黄台村、安仁村、兴农村、蚕石村、晋安村、万舍街委会、冈上街居委会、市汊街委会12个行政村和3个居委会。该工程建设年代久远，存在取水泵功率不足且现状管网分区在线计量、测压设施不足等问题。
向塘铁路水厂位于西总干渠西岸，与向塘水厂水相隔，两者相距仅230 m。铁路水厂于1997年改扩建，设计供水规模2万m³/d，现状实际供水量约1万m³/d，供水仅限于铁路部门，包括城镇居民生活用水和工业用水，其中工业用水占比75%。铁路水厂取水水源为西总干渠，水厂出水水质满足铁路部门生产生活用水需求。因城乡供水一体化项目建设需求，近期需供水广福镇、三江镇，但距离较远，存在水压水量不足的问题。
南新水厂位于南新乡黄渡村附近，原设计供水规模5000 m³/d，南新水厂的总设计供水规模达2.5万m³/d，供水范围覆盖南新乡和蒋巷镇，供水人口约8.86万人（常住）。该工程存在现状管网在线计量、测压设施不足的问题。
泾口水厂位于泾口乡后观胡家村附近，于2012年11月建成并投入运营，水厂占地面积约11亩，设计供水规模1.2万m³/d，现状实际供水量约3000 m³/d。该工程存在现状管网分区在线计量、测压设施不足的问题。
塘南水厂位于塘南镇大湖口村附近，2012年11月建成并投入运营，水厂占地面积约12亩，有扩建用地。取水水源为抚河故道，原水水质Ⅲ类，水厂出厂水质满足相关要求。该工程存在现状管网分区在线计量、测压设施不足的问题。
幽兰水厂位于幽兰镇南山村附近，于2011年7月建成并投入运营，水厂占地面积约11亩，有扩建用地。取水水源为抚河，原水水质Ⅲ类，水厂出厂水质满足相关要求。该工程存在现状管网分区在线计量、测压设施不足的问题。
[bookmark: _Toc25716][bookmark: _Toc15745][bookmark: OLE_LINK43]单户分散式供水工程
[bookmark: _Hlk216382204][bookmark: _Hlk216382405]南昌县分散式供水工程均为单户分散式供水工程，涉及泾口乡、幽兰镇、武阳镇、向塘镇、广福镇、塘南镇、银三角街道、八一乡、塔城乡9个乡镇（街道），水源为浅层地下水，覆盖供水人口93640人，共24921户。本次围绕取水方式、地下水水位、地下水水质、旱季取水情况等关键环节组织排查，梳理出薄弱环节问题34个（详见表5‑2）。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc30472]摸排结果及存在问题
一是水源及取水工程问题突出。主要体现为水源保证率不足、存在季节性缺水情况、设备存在老化情况。
二是存在输水管网老化现象。各工程的输水管网多采用早期铺设的管材，铺设无序、埋深不足、管径偏小等问题，经长期运行后，部分管段出现破损、接口渗漏等问题，用水高峰时水量水压不足的现象依然存在。
三是净水工程设施配备标准距离饮用水水质提升目标还有差距。
四是现有水厂管理主体多样，亟需统筹规划。农村水厂运营管理单位共有4个，未全面统一运管，还存在管网独自成片，无法互联互通的情况，亟需统筹规划。
五是供水覆盖不全。全县仍存在一些供水空白区、地下水季节性缺水等现象。


[bookmark: _Toc21126][bookmark: _Toc29458]整改任务与目标
[bookmark: _Toc12230][bookmark: _Toc26757][bookmark: OLE_LINK52]整改任务
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK53]根据摸排情况，针对问题整改规模化供水工程8处，单户分式供水工程34处，信息化平台1处。涉及薄弱环节问题数47个，其中工程举措46个（水源及取水工程2个，输配水工程42个，净水工程2个），非工程举措问题数量1个。
所有供水工程需建立水源保护“划、立、治”、水源保证率需达标、保证水源水质达标、更换老旧设备、安装计量装置、对老旧破损管材进行更新改造、对不能正常使用的管道附属设施进行改造、设置净水设施。所有供水工程制定详细的管理制度，并依照执行。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc26370][bookmark: _Toc15428][bookmark: OLE_LINK54]薄弱环节整治三年行动总体布置
[bookmark: _Toc19909][bookmark: _Toc6777][bookmark: OLE_LINK55]4.2.1薄弱环节整治行动2025年布置情况
2025年共整治2个薄弱环节问题，情况如下：
规模化供水工程：1处水源及取水工程，1处输配水工程。主要工程内容为冈上水厂取水设施改造、新建DMA分区计量、测压设施。
[bookmark: _Toc18740][bookmark: _Toc20734]4.2.2薄弱环节整治行动2026年布置情况
2026年共整治45个薄弱环节问题，情况如下：
规模化供水工程：1处水源及取水工程，7处输配水工程，2处净水工程。主要工程内容为黄马水厂取水设施及滤池改造、武阳水厂滤池改造、新建塔城和广福加压泵站、新建7个水厂DMA分区计量、测压设施、新建银三角水厂、规模化供水工程管网延伸等。
单户分散式供水工程：34个，主要工程内容为规模化供水管网延伸、建设入户管等。
信息化工程：1个，主要建设内容为农村供水工程信息化平台。
[bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc1158]整改目标
[bookmark: _Toc20836][bookmark: _Toc16476][bookmark: OLE_LINK57]工程目标
经过三年行动后，排查发现的问题全部完成整改。南昌县规模化工程覆盖农村人口比例为95%以上，水质合格率100%，每人每天供水量达到100 L以上，农村饮水安全覆盖率100%。
[bookmark: _Toc26417][bookmark: _Toc5945][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK58]县域统管目标
规模化供水工程纳入县域统管，由国有企业江西粤海公用事业集团有限公司进行管理运营，组建专业化维修养护队伍，对县域内的所有供水工程实施统一管护。
推行网格化分片区管理，构建清晰的管理组织架构，形成长效的运营管理机制。推行供水问题“1小时响应、24小时处置”服务标准，问题及时响应率100%，有效处置率100%。

[bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc22909]工程举措
[bookmark: _Toc31727][bookmark: _Toc5801][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK61]规模化供水工程整改措施
[bookmark: OLE_LINK60]涉及工程数8个，共12个薄弱环节问题，工程举措涉及水源及取水工程2个，输配水工程8个，净水工程2个。具体工程举措见表5-1：
[bookmark: _Ref216258914]表5-1规模化供水工程整改措施一览表
	序号
	工程名称
	[bookmark: OLE_LINK49]薄弱环节
	整改措施

	[bookmark: RANGE!A2][bookmark: _Hlk216277921]1
	黄马水厂
	黄马水厂取水头部及引水管频繁堵塞
	改造
	水源及取水工程

	
	
	[bookmark: RANGE!C3]黄马水厂滤池老化
	改造
	净水工程

	
	
	分区计量、测压设施不足
	新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程

	2
	武阳水厂
	武阳水厂滤池老化；水量不足
	滤池改造；新建银三角水厂
	净水工程

	
	
	水压不足；
分区计量、测压设施不足
	新建塔城加压泵站；
银三角水厂至武阳输水干管；
新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程

	3
	冈上水厂
	[bookmark: RANGE!C5]冈上水厂原水取水泵扬程及功率不满足取水
	更换
	水源及取水工程

	
	
	分区计量、测压设施不足
	新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程

	4
	[bookmark: OLE_LINK5]向塘铁路水厂
	水压不足（广福镇、三江镇）
	新建广福加压泵站
	输配水工程

	5
	南新水厂
	分区计量、测压设施不足（南新乡、蒋巷镇）
	新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程

	6
	泾口水厂
	分区计量、测压设施不足
	新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程

	7
	塘南水厂
	分区计量、测压设施不足
	新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程

	8
	幽兰水厂
	分区计量、测压设施不足
	新建DMA分区计量、测压设施
	输配水工程


[bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc25257][bookmark: _Toc29550][bookmark: OLE_LINK63]单户分散式供水工程整改措施
涉及工程数34个，共34个薄弱环节问题数，工程举措涉及输配水工程34个。具体工程举措见表5-2。
[bookmark: _Ref216266824]表5‑2单户分散式供水工程整改措施一览表
	序号
	工程名称
	薄弱环节
	整改措施（输配水工程）

	1
	泾口乡泾口村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	2
	泾口乡北湖村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	3
	泾口乡北山村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	4
	泾口乡大浦村舍里单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	5
	泾口乡东岗村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	6
	泾口乡东湖村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	7
	泾口乡后房村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	8
	泾口乡沙湖村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	9
	幽兰镇幽兰村单户分散式供水工程
	[bookmark: RANGE!C10]地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	10
	幽兰镇竹林村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	11
	幽兰镇青塘村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	12
	[bookmark: RANGE!B13]幽兰镇东田村姜家单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	13
	武阳镇西游村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	14
	武阳镇椤上村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	15
	向塘镇辜坊村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	16
	广福镇吴石村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	17
	塘南镇新图村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	18
	塘南镇渡口村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	19
	塘南镇和丰村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	20
	银三角街道浒南村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	21
	[bookmark: RANGE!B22]向塘镇西洛村渠龚、渠西单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	22
	塔城乡北洲村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	23
	塔城乡湖陂村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	24
	塔城乡青岚村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	25
	塔城乡凤岗村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	26
	塔城乡南洲村单户分散式供水工程
	季节性缺水
	规模化供水管网延伸

	27
	[bookmark: RANGE!B28]广福镇广福居委单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	28
	广福镇广福村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	29
	广福镇板湖村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	30
	广福镇江家村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	31
	八一乡钱溪村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	32
	八一乡淡溪村单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	33
	八一乡五星单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸

	34
	向塘镇西洛村天王渡单户分散式供水工程
	地下水水质存在问题
	规模化供水管网延伸



[bookmark: _Toc216276681][bookmark: _Toc13808][bookmark: _Toc24439][bookmark: _Toc20533][bookmark: _Toc216276682][bookmark: OLE_LINK66]县域统管
[bookmark: _Toc15356][bookmark: _Toc5887]统管主体及介绍
为实现南昌县城乡供水一体化“全程覆盖、全民共享、全面服务”的目标，必须构建一个“权责清晰、主体明确、保障有力、运行高效”的区域统管新体系。
依据《水利部办公厅关于开展县域农村饮水安全标准化建设工作的通知》《江西省水利厅办公室关于印发江西省县域农村饮水安全标准化建设验收方案的通知》《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》，结合我县实际，由专业化公司承担辖区内农村供水县域或片区统一管理、统一运行、统一维护，有条件的推进城乡供水统一管理。
[bookmark: _Toc216276684][bookmark: _Toc4339][bookmark: _Toc20772]管理组织架构
保障南昌县农村饮水安全工程高效、专业、可持续运营，构建并强化“公司总部－乡镇水厂”两级架构，明确权责，畅通指令。
（1）公司总部
安全运营部：负责全县供水安全运营政策的制定、监督与考核；统筹重大安全事故应急预案的编制与演练指导。
生产部：负责水厂生产运行、设备运维、中控调度、保障供水。
工程部：负责县域内骨干供水工程、重大改扩建项目的统筹规划、立项与建设管理。
水质检测部：负责建立全县水质监测网络与标准体系；对各水厂进行水质抽检与实验室复核；提供技术支持与培训。
信息部：负责县级智慧供水平台的规划、建设、运维与数据安全管理；指导下属单位信息化应用。
计财部：负责项目资金的宏观统筹、融资安排与财务监管；审核重大资金支出与预算执行。
（2）乡镇水厂
各水厂设置厂长1人、运行值班员2-6人、抄收维修人员1-3人。
主要职责：严格按照水厂运行操作规程、安全生产规定及调度指令，负责厂内制水工艺全过程监控、设备巡视、运行操作、日常保养、水质自检与现场安全管控。
[bookmark: _Toc26358][bookmark: _Toc27471]专业化管理运维队伍建设
（1）人员科学配置
定岗定编：根据水厂规模、管网长度、用户数量等，科学核定南昌县赣渤水务有限公司及各水厂的管理、技术、运营、维修、客服等岗位编制。
人才结构：优化队伍年龄与知识结构，加大给排水、自动化、机电工程、环境工程等专业技术人员引进比例，确保核心岗位持证上岗。
基层保障：稳定乡镇水厂关键岗位人员，通过待遇倾斜、晋升通道等方式减少人员流失。
（2）系统化培训计划
制定年度计划：每年统筹制定涵盖安全、运营、技术、服务、管理的全年度培训与应急演练计划。
实施月度培训：每月至少组织一次专题培训或实操演练，内容包括：安全生产法规与操作、制水工艺优化、机电设备维护、管网检漏抢修、智慧平台应用、客户服务规范等。
创新培训形式：采用内部讲师、外聘专家、线上课程、现场实操、技能比武等多种形式，确保培训效果。
（3）精细化考核机制
绩效全面挂钩：建立以岗位职责为基础，以绩效结果为导向的薪酬分配体系。
关键绩效指标（KPI）：
运行保障类：供水保证率（≥98%）、设备完好率、故障处置及时率（目标≥99%）。
水质安全类：水质综合合格率（≥99%）。
经济效益类：水费收缴率（目标稳步提升至≥98%）、管网漏损率（控制目标逐年下降）。
服务质量类：用户满意度（目标≥95%）、投诉处理及时率与办结率。
考核应用：考核结果与员工绩效工资、评优评先、岗位调整、晋升发展直接挂钩，形成“能者上、平者让、庸者下”的动态管理机制。
考核机制：实行“绩效挂钩”，考核指标包括故障处置及时率、水费收缴率、用户满意度（目标≥95%）。
[bookmark: _Toc25931][bookmark: _Toc216276686][bookmark: _Toc10758]网格化分片区管理
县域统管区域网格化分片区按“就近原则”划分为4个片区，每个片区管理2-5个乡镇，配备1名负责人员。4个片区分别为4个片区分别为南蒋片（南新乡、蒋巷镇）、塘南片（塘南镇、泾口乡、幽兰镇）、莲向片（城区及武阳镇、塔城乡、向塘镇、冈上镇）广三片（广福镇、三江镇、黄马乡）。
[bookmark: _Toc216276687][bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc20783]巡查养护制度
日常巡查：水厂运行人员、维修人员巡查水源地、供水管网，发现问题及时上报；片区负责人每月巡查片区水厂运行情况，总部每季度巡查规模化水厂；
定期养护：定期冲洗管网，末端排水，消毒设备每季度检修1次，清水池、沉淀池等工艺池体每年清洗1次；
记录管理：建立“运行巡查维护档案”，保存期5年。
[bookmark: _Toc216276688][bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc3001]水质检测及监测
水质检测实行统管主体自检和县级主管部门巡检的水质检测体系。具体包括：
[bookmark: _Toc216276689]县级检测：县卫健委每季度进行水质检测以及不定期的水质抽检；
企业检测：委托第三方有检测资质的检测公司对各水厂出厂水进行一年两次的97项全分析检测，对源水、出厂水及末梢水每月进行一次43项水质检测。
乡镇水厂：按规定开展水厂水源水、出厂水、末梢水自检和水质巡检工作。
信息公开：每月在微信公众号公示水质检测结果，接受群众监督。
[bookmark: _Toc251][bookmark: _Toc32313]应急保障
1）预案制定：编制《农村饮水安全突发事件应急预案》，明确水质异常、管网抢修、防汛防旱防冻等应急处置流程；
2）物资储备：建立应急物资清单，每月进行点检，确保应急物资数量充足，且在有效期内；
3）应急演练：每季度开展1次应急演练（如水质突发、防汛防旱防冻应急处置），提升队伍响应能力。
[bookmark: _Toc216276690][bookmark: _Toc27094][bookmark: _Toc14926]“1小时响应、24小时处置”问题处置机制
1）响应流程：用户通过“供水服务热线（952525）”“微信小程序”上报故障，接线员1小时内派单至网格管护员；
2）处置时限：小故障（如入户管道漏水）8小时内处置，一般故障（如管网破裂）12小时内处置，重大故障（如水厂停机）24小时内处置；
3）回访机制：处置完成后24小时内回访用户，确认维修质量与用户满意度。回访结果纳入供水公司服务质量考核。
[bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc8534][bookmark: _Toc216276691]投入机制
（1）政府投入
1）统筹每年上级下达的各类维养资金，用于水厂维修养护和水质提升；
2）积极争取申报三峡后续专项补助资金、专项债等各类资金；
（2）企业投入
依据经营服务范围，每年编制维修养护及更新改造计划，并从水费收入中提取5%，用于水厂维修养护。另外，根据企业发展计划，合理加大县域统管方面资金投入。
[bookmark: _Toc188][bookmark: _Toc216276692][bookmark: _Toc19133]6.10水价与水费收缴机制
[bookmark: _Hlk216271393]水价制定：由县发改委牵头，按“成本核算+合理利润”原则，2025年核定农村供水水价居民用水为1.4元/m³，非居民用户为1.65元/m³；
收缴方式：“粤海水务服务”微信公众号、微信生活缴费、支付宝生活缴费、银行转账、窗口现金及POS机刷卡等方式；水厂抄收人员应协助老年人、行动不便用户办理缴费。
整改后县域统管分区布置图见附件。


[bookmark: _Toc20185][bookmark: _Toc12807]典型工程设计
[bookmark: _Toc19488][bookmark: _Toc108252050][bookmark: _Toc535757805][bookmark: _Toc11803][bookmark: _Toc200038946][bookmark: _Toc146613832][bookmark: _Toc136854167][bookmark: _Toc129490331][bookmark: _Toc142885522]典型工程的选择
本次行动方案采取典型工程法以点带面估算全县农村饮水安全薄弱环节排查与整治提升三年行动的建设内容、工程量及投资等指标。典型工程是进行项目工程量与投资估算的基础和依据。依据供水范围的水资源条件、工程建设条件、经济条件、管理条件、电源条件、供水方式、用水条件、水源水量及水质等资料，选取具有代表性的或参照已建同类工程作为典型工程设计。
本次选取向塘镇西洛村渠龚、渠西农村管网延伸工程为典型工程设计。
[bookmark: _Toc21637][bookmark: _Toc24214]工程概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _Hlk216251052]本工程为南昌县向塘镇西洛村农村供水扩网工程，建设内容包括渠龚自然村和渠西自然村的管网延伸铺设及配套设施。工程主要建设内容：（1）渠龚自然村：新增引水主管（PE管φ=200～110mm）约2693m，入户管网（PE管φ=20mm～80mm）1219m，安装入户智能水表40户，以及相应的配套设施。（2）渠西自然村：新增引水主管（PE管φ=110mm）约251m，入户管网（PE管φ=20mm～100mm）1998m，安装入户智能水表67户，以及相应的配套设施。
[bookmark: _Toc16356][bookmark: _Toc200038948][bookmark: _Toc1253]配水干管工程
[bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc14608]配水干管建设方案
[bookmark: OLE_LINK29]市政配水干管工程方案如下：在向塘镇浃溪村余南自然村北侧现状给水配水主管（DN300）上设分水口（DN200）为本工程供水，经铁路现状涵洞后向南敷设到浃溪村余南自然村北并预留远期用分水口（DN100），向东沿现状道路敷设至西总干渠西岸并预留远期分水口（DN150，远期服务西洛村北片各自然村），沿西总干渠西岸向南敷设一根DN150配水干管至渠龚自然村，并下穿西总干渠至东侧的渠西自然村，管径DN150，并在西总干渠东侧向南预留DN100分水口，远期服务天王渡等，见图7-1。
[image: ]
[bookmark: _Ref216251429]图7-1工程配水干管布置图
[bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc9908]配水管道管材选择
输配水工程中常用的管材有球墨铸铁管、预应力钢筋砼管（三阶段）、钢套筒预应力钢筋砼管（PCCP管）、PE管、钢管和离心浇铸夹砂玻璃钢管（HOBAS管）等，根据工程的具体特点和市场供应条件选用。应用较多的管材有球墨铸铁管、PE管和钢管。
（1）球墨铸铁管
球墨铸铁管是一种优质管材，但价格较高，最大口径可到DN2000。球墨铸铁管阻力小，输水能力大，重量轻，安装方便，防腐能力强，其主要特点有：
①具有较高的承压能力；
②具有良好的防腐性能；一般内防腐采用水泥砂浆衬里，外防腐采用喷锌和煤沥青防腐漆；
③密封性好；
④接口为柔性，抗震性能高；
⑤承受内压高和受外荷载大，耐腐蚀性强，管内壁光滑（内衬防腐层为水泥砂浆）可防二次污染，采用T型橡胶圈柔性接口，严密性强，漏耗水量少，节能，使用寿命长。
（2）PE管
PE管道较轻，不需防腐，施工方便并具有光滑的管道内壁，比其他管道的摩擦阻力系数小，可节省输水运行成本，且施工费用低。其主要特点如下：
①寿命较长、防腐防渗性好、抗强酸强碱能力强、内壁水阻小且后期维护费用低、一次性投资长期耐用；
②管道高柔韧性，弯曲方便；
③大管径抗外压变形较大；
④重量小，便于运输；
⑤连接方便，密封性好。
（3）钢管
钢管是一种在各行业广泛应用的管材，具有长久的应用历史，丰富的使用经验。城市供水用钢管通常选用Q235（中国普通碳素钢标准号）钢板制作，它的强度高，具有良好的韧性，管材及管件易加工。SP管具有以下特点：
①可设计性强。因钢管环向强度、弹性模量较高，根据承受的内水压力和管顶外荷载条件，对钢管的刚度、强度和稳定计算，以确定管径、管型和管壁厚度。
②管道内、外壁需做除锈和防腐处理，长距离输水管线还可以辅以电化学保护，以延长其使用寿命。
③能适应各种地质条件，一般情况下不需做管道基础处理，适用性强。
④接口采用焊接，焊接质量达到规范要求情况下，不会发生渗漏。
⑤管道配件可按实际需要进行设计和制作。
⑥除锈和防腐层的质量好坏，对使用年限有较大影响，因此，必须按国家规范要求做除锈和防腐层。
由于普通钢管的内、外壁需做除锈和防腐处理，而且除锈和防腐层的质量好坏，对使用年限有较大影响，加上工程区域的地表水、地下水、土壤对钢结构一般具有弱～中等腐蚀性，局部为强腐蚀性，因此，除了原水管多采用普通钢管外，大范围配水干管多采用抗腐蚀性能高的管道。
各种管材优缺点比较见表7-1。
[bookmark: _Ref197816727][bookmark: _Ref197816723]表7-1管材优缺点比较表
	管材
	优点
	缺点

	球墨铸铁管（DIP）
	强度高，防腐及密封性能好，具有良好的可挠性和伸缩性，能吸收因地基沉降而产生的压力，避免管道破裂，使用寿命最长，且安装简单快捷。
	价格高，重量较重。

	聚乙烯管（PE）
	①寿命较长、防腐防渗性好、抗强酸强碱能力强、内壁水阻小且后期维护费用低、一次性投资长期耐用
②管道高柔韧性，小角度可自行弯曲
③小口径PE管在性能价格比上优于钢管和球墨铸铁管。
④高密度聚乙烯（HDPE）管具有较高的强度，广泛用于城市燃气及供水管道上。
	①苯、汽油、四氯化碳等有机溶剂对聚乙烯有一定影响。有机溶剂如果渗入聚乙烯内，会出现溶胀现象，其物理性能就下降，其耐压性、耐温度变化性能较差。
②刚度相对较小，一般用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管。
③大管径壁厚较厚。
④大管径抗外压变形能力小。

	钢管（SP）
	管材强度较高，耐工作压力高，施工敷设方便，适应性强，接口形式灵活，管道渗漏量较少，单位管长重量较轻，可用来埋设穿越各种障碍。
	耐腐蚀性较差，除内外壁均需做常规防腐处理外，在不良水文地质地段敷设时尚需考虑采用特殊防腐措施。


此外，通过分别对球墨铸铁管、PE管和钢管进行市场询价，根据每种管材三个知名厂家的报价，并考虑安装、防腐、沟槽开挖回填施工等费用，取平均值得到下表的综合单价。
表7-2管道价格情况表
	管径
	综合单价（元/m）

	
	球墨铸铁管（K9）
	PE100(0.8MPa)
	普通钢管

	DN50
	——
	187
	207

	DN100
	390
	331
	325

	DN150
	
	
	

	DN200
	544
	541
	556


[bookmark: OLE_LINK116]综上分析对比，结合南昌县给水管材使用习惯，建议本工程管径100mm≤D≤150mm时，采用PE管；管径D＞150mm时采用球墨铸铁管，在技术上、成本上更有优势，更符合本工程的特点和要求，局部穿越河道、道路及软弱地基时，采用焊接钢管。
[bookmark: _Toc535757815][bookmark: _Toc518922281][bookmark: _Toc333821765][bookmark: _Toc1222][bookmark: _Toc267]管道附属设施
根据配水管道设计规范和运行维护规程，管道沿线设计以下附属设施：
（1）街坊支管：给水干管每隔100～120m预留街坊给水支管，负有消防给水任务管道的最小直径不应小于DN150。
（2）消火栓：室外消火栓布置间距不大于120m。
（3）管道沿线每隔1～2km左右或在交叉路口设一隔断阀，以便管道分段检修。
（4）两个隔断阀之间最低处设泄水阀，用于检修时放空管道。放空管与排泥阀井和排泥湿井配合使用，在排泥阀井中设置闸阀，避免与非生活饮用水管网连接，同时防止给水管道受到外来污染
（5）在管道凸起处设排气阀。
[bookmark: _Toc535757816][bookmark: _Toc25157][bookmark: _Toc815][bookmark: _Toc518922282][bookmark: OLE_LINK107]管道结构设计
[bookmark: _Toc518922283][bookmark: _Toc535757817]结构设计的原则是：技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、方便施工。
1.1.1.1 [bookmark: _Toc425255622][bookmark: _Toc1347][bookmark: _Toc49864938][bookmark: _Toc155088106][bookmark: _Toc170371288][bookmark: _Toc434828016][bookmark: _Toc49830930][bookmark: _Toc425255154]自然条件
（1）工程地址
本项目建设地址位于江西省南昌市南昌县。
（2）基本风压：0.45kN/m2；地面粗糙度：B类、C类。
（3）抗震设防烈度
根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010），南昌县抗震设防烈度为6度，地震加速度0.05g；设计地震分组为第一组。
（4）设计地下水位：设计地面下0.5 m。
（5）建筑场地类别：Ⅱ类。
1.1.1.2 [bookmark: _Toc434828017][bookmark: _Toc155088107][bookmark: _Toc425255155][bookmark: _Toc170371289][bookmark: _Toc27494][bookmark: _Toc49830931][bookmark: _Toc49864939][bookmark: _Toc425255623]设计设防标准
（1）工程重要性等级：二级；
（2）建（构）筑物主体结构设计使用年限：50年；
（3）结构安全等级：二级；
（4）抗震设防类别：给水干管、泵房等为乙类，其他为丙类。
1.1.1.3 [bookmark: _Toc425255625][bookmark: _Toc49830933][bookmark: _Toc49864941][bookmark: _Toc155088109][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc425255157][bookmark: _Toc170371291][bookmark: _Toc434828019]主要材料
（1）混凝土：
垫层：C20；
构筑物：均为C30，抗渗等级：P6；
建筑物：均为C30。
（2）钢筋：φ8及以下为HPB300钢筋；
φ10及以上为HRB400钢筋。
（3）铁件钢材：Q235B。
（4）焊条：E43型用于Q235及HPB300钢筋；
E50型用于HRB400钢筋。
（5）砌体：防潮层以下用DM M10预拌砂浆砌混凝土砌块；
防潮层以上尽量采用轻质砌块及其专用砂浆砌筑。
1.1.1.4 [bookmark: _Toc49864942][bookmark: _Toc434828020][bookmark: _Toc425255158][bookmark: _Toc170371292][bookmark: _Toc425255626][bookmark: _Toc49830934][bookmark: _Toc155088110][bookmark: _Toc21550]管道施工
[bookmark: _Toc434828024][bookmark: _Toc155088114][bookmark: _Toc170371296][bookmark: _Toc49864946][bookmark: _Toc425255162][bookmark: _Toc49830938][bookmark: _Toc425255630]一般市政管道建设，较常用的施工方式有开挖施工（如放坡开挖、支护开挖等）和非开挖施工（如顶管施工、水平定向钻等）。
开挖施工主要适用于埋深较浅、周边环境较开阔等情况的管段。放坡开挖是指利用土体自稳性能，两侧以一定坡度（一般1:0.15-1:1.5）往下挖深，形成沟槽以敷设管道，其优点是施工简单、造价较低；缺点是沿线施工作业面较大。支护开挖是指采用支护桩（如槽钢、钢板桩、灌注桩等）支挡管道两侧水土，于支护桩间挖土形成沟槽以敷设管道，其优点是沿线施工作业面较小，通过加设内撑等形式可以敷设埋设较深的管道；缺点是打拔钢板桩时振动较大，对周边环境影响较大，不适用于周边环境敏感地区和闹市区，而灌注桩支护造价极高，且工期长。
非开挖施工主要适用于埋设深度深或周边环境复杂导致无条件采用开挖施工等情况的管段。当前市政管道特别是给水管道非开挖施工方式主要包括顶管法和水平定向钻法（即拖拉管法）。其中顶管法主要用于DN800以上大直径管道。对于小直径给水管道（≤DN800），非开挖施工方式一般采用水平定向钻施工工艺。
本工程给水管道基本在现状市政道路上敷设，主要为小直径管道（≤DN800），一般埋深较小。故本工程给水管道综合考虑现场环境、交通、地质、埋深等条件，主要采用放坡开挖方式施工，放坡坡率根据地质和埋深条件确定；部分埋深较大、无放坡条件的管段拟考虑采用槽钢支护或钢板桩支护开挖施工；对于局部场地受限、倒虹、穿越河渠或障碍物等的管段主要考虑采用水平定向钻等非开挖施工方式或者架管形式。
1.1.1.5 [bookmark: _Toc19465]管道地基处理
本工程管道基本敷设于现状道路下，无需进行深层地基处理，根据地质情况，主要考虑原状地基、夯填碎石、抛石挤淤、砂石换填等浅层处理，满足管道地基承载力要求。
1.1.1.6 [bookmark: _Toc18500]抗震结构设计
南昌县抗震设防烈度为6度，地震加速度0.05g；设计地震分组为第一组，建筑结构安全等级为二级。本工程管道及构筑物结构均根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）和《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）等相关要求进行抗震设计。
[bookmark: _Toc6261][bookmark: _Toc16914][bookmark: _Toc535757818]路面修复设计
本工程破路修复范围为供水管线埋设处需要破除现状路面的区域，设计内容为：路基、路面。
1.1.1.7 设计标准
根据现状道路等级不同而分以下几个标准：
表7-3道路设计标准一览表
	分类
	乡村道路

	道路等级
	主要道路
	次要道路
	宅间道路

	交通等级
	轻等
	轻等
	-

	路面结构设计年限
	水泥路面
	20年
	20年
	10年

	
	沥青路面
	-
	-
	[bookmark: OLE_LINK4]-

	荷载标准
	标准轴载BZZ-100
	-


乡村道路标准的判断：
主要道路：主要指村与村之间的连接道路及村内主干道，一般为7m及以上道路；
次要道路：道路宽度3m～7m（含3m），村内一般交通道路。
宅间道路：道路宽度小于3.0m或道路宽度大于等于3.0m，但不通行机动车的入户路。
特殊情况：现状路宽较宽但现状调查不通行机动车，例如广场，公路门前硬化等。按宅间道路处理。
1.1.1.8 设计依据
《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）
《村庄整治技术标准》（GB/T 50445-2019）
现状道路调查资料等。
1.1.1.9 道路横断面
本项目路面修复工程只针对现状，不新增、新建道路；因此修复横断面路幅组成、横坡、边沟设置等均服从现状。
（1）修复宽度
①除乡村道路（次要道路、宅间道路）以外其他等级水泥路面：
A.面层修复：
按整板宽度计算，具体应结合现状板块宽度W及沟槽开挖宽度L判断，若L+W1（W2）≦W，则按1块板宽W修复，若L+W1（W2）≧W，则按2块板宽度2W修复。对于特殊情况L+W1（W2）超出1块板W的宽度，超出值小于等于1.0m时，此时建议优先复核及调整管位，若管位无法调整，则建议破除修复宽度按1块板+超出值计算（超出部分施工时采用机切并植拉杆或传力杆）。
B.基层修复：
按沟槽开挖宽度L结合加宽值确定。沟槽开挖宽度L由结构沟槽开挖断面图确定，加宽值（W1、W2）根据相关标准规范并结合基层层数确定（详见各等级道路路面结构断面图）。
[image: ]
图7-2水泥路面修复断面示意图
②乡村道路（次要道路、宅间道路）：
面层同基层，修复宽度结合沟槽开挖断面确定；
1.1.1.10 道路平面
破路修复平面图结合管道基坑图确定，线形服从现状线形。
1.1.1.11 [bookmark: _Toc526414659]道路竖向
[bookmark: _Toc526414660]不改变现状竖向，纵断面服从现状。
1.1.1.12 路基工程
管网破路修复：路基为现状道路开挖后的管道基础，按管道基坑、填方路基进行回填控制。路基压实度（重型击实标准）：
表7-4路基压实度标准一览表
	路基类型
	深度范围（cm）
	压实度（%）
	备注

	
	
	一级公路
	二级公路
	城市主干路
	城市次干路
	城市支路
	
乡村道路
	需结合管线回填的压实度要求，并取其较高标准实施。

	填方路基
	0-30
	96
	95
	95
	93
	90
	90
	

	
	30-80
	96
	95
	95
	93
	90
	90
	

	
	80-150
	94
	94
	93
	90
	87
	87
	

	
	≧150
	93
	92
	90
	90
	87
	87
	

	挖方路基
	0-30
	96
	95
	95
	93
	90
	90
	

	
	30-80
	96
	95
	—
	—
	—
	—
	


1.1.1.13 [bookmark: _Toc526414661]路面结构
根据现状路面结构修复，当勘察无法查明现状路面结构时按相应道路等级标准计算确定，详见“路面结构设计图”。
1.1.1.14 施工围蔽
本项目主要为管道开挖及拖拉管施工；工期短（一般不超过1个月）；项目施工基本在现状道路上，周边人行、车辆出入需求大，不宜大范围封闭且施工封闭时间不宜太长；装配式穿孔金属板围蔽及仿真绿植围蔽适用于中长期工程，封闭时间长，封闭后拆装不灵活，且造价高，不符合现场实际。移动式围蔽造价低、灵活拆装、经济性好，因此本项目选用移动式围蔽。对于生活区一般性开挖或顶管施工，采用高水马围蔽；对于野外，无需防粉尘且短期定点作业如浅开挖埋管、做井、堆料等可采用常规水马或铁马。
[bookmark: _Toc200038949][bookmark: _Toc108252048][bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc13690][bookmark: _Toc108252052]村居管网工程
[bookmark: _Toc28616][bookmark: _Toc25601][bookmark: _Toc535757820][bookmark: _Toc518922286]村居管网工程建设方案
主要建设内容：渠龚自然村村居管网（PE管φ=20mm～80mm）1219m，安装入户智能水表40户，渠西自然村村居管网（PE管φ=20mm～100mm）1998m，安装入户智能水表67户。
[image: ]
图7-3村居管网建设方案典型设计
[bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc23679]村居管网工程管材选择
本地区天然水体中铁含量不高，采用现有水处理工艺的出厂水和管网水根据水质检验部门检测结果，铁含量符合我国卫健委颁发的《生活饮用水卫生标准》规定的不得高于0.3mg/L的标准。但是，过去普遍采用的金属供水管道（特别是普通镀锌管和普通铸铁管）因为运行时间长而出现老化，金属管中的铁氧化产生铁锈。当管网中的铁锈超过一定浓度时，会使水变成黄色或红褐色。铁锈在金属管中产生沉积，特别是在流速偏低或管网的末端更为严重，一旦管内水流速度发生较大变化时，即可被带出，导致水质受到二次污染；加上现在多数家庭一般用水都是从水龙头直接取用，影响人体健康。
根据南昌县管材供应情况及工程经验，经常使用的小口径塑料管材主要有PE供水管、铝塑复合管等，这些塑料管材都表现出比金属管（镀锌钢管）更优越的特点。
以PE管为代表的非金属管道，具有耐腐蚀、不生锈、不结垢、重量轻（仅为金属管的1/6～1/10）、水流阻力小（输水能耗降低5%以上）、综合节能性好（制造能耗降低75%）、运输安装方便、使用寿命长的特点。我国现行规定的聚乙烯供水管道的设计使用寿命不小于50年。同时应该在使用中注意塑料管受紫外线辐射老化较快，不宜在露天敷设。
[bookmark: OLE_LINK125]综上所述，除过路外，DN150及以下埋地管道建议采用PE管，地面以上明装管材根据业主部门使用习惯建议采用喷塑镀锌钢管。
[bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc200038950][bookmark: _Toc7158]工程建设内容
（1）渠龚自然村：新增引水主管（PE管φ=200～110mm）约2693m，入户管网（PE管φ=20mm～80mm）1219m，安装入户智能水表40户，以及相应的配套设施。
（2）渠西自然村：新增引水主管（PE管φ=110mm）约251m，入户管网（PE管φ=20mm～100mm）1998m，安装入户智能水表67户，以及相应的配套设施。
[bookmark: _Toc9165][bookmark: _Toc15245]工程投资概算及概算表
[bookmark: _Toc194954242][bookmark: _Toc194852854][bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc30820]编制依据
[bookmark: _Hlk194501783]1.工程概算的实物工程量是依据相关专业提供；
2.定额依据：
*《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）
*《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）
*《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）
*《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（2017版）
3.人工价格，人工工日单价执行江西省住建厅发布的最新文件（赣建价〔2020〕5号）即：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日；
4.材料价格：主要材料价格主要参照《江西省造价信息》中南昌市2025年1月材料综合价格以及询价；
5.主要设备（管材、件）的价格，根据设计选用的型号和规格，通过信息价确定原价；
6.税率：《税务总局关于调整增值税税率通知》财税发〔2019〕27号文，税率为9%。
[bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc194954243][bookmark: _Toc3849]其他费用
按建设部建标〔2011〕1号《市政工程投资估算编制办法》、财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）文件、南昌县政府投资项目建设控制标准（试行）规定并结合项目实际情况进行编制。
[bookmark: _bookmark74]（1）建设单位管理费：工程费用的5.0‰计取；
（2）工程监理费按国家发展改革委、建设部发改价格〔2007〕670号文五折优惠计算；
（3）工程勘察费（含测量）按照合同约定，暂按工程费的5.6‰，后期根据合同约定按照实务工作量据实结算，勘察外业见证费按勘察费的10%计列；
（4）工程设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），按50%计取（不考虑任何系数）；
（5）施工图设计文件审查费按赣价房字〔2000〕6号标准，工程费用的千分之一点二计算，且不低于0.5万元；
（6）招标代理服务费按〈招标代理服务收费管理暂行办法〉（赣计价格「2002」1980号）下浮30%计算；
（7）预算编制费按设计费的10%计算；
（8）水土保持评价参考水保监〔2005〕22号文，水土保持补偿按0.8元/m2计列；
（9）检验检测费暂按建安工程费×0.5%估列；
（10）社会稳定风险编制及评估费：参考沪发改投〔2012〕130号文，暂估列。
（11）防洪评价费：暂估列。
[bookmark: bookmark128][bookmark: _Toc15370][bookmark: _Toc5437][bookmark: _Toc194852855][bookmark: _Toc194954244]基本预备费
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK13]本工程基本预备费是按工程费用为计取基数，乘以基本预备费费率（2%）进行计算。
[bookmark: bookmark129][bookmark: _Toc19993][bookmark: _Toc194954245][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc194852856]设计概算
本工程项目总投资259.88万元，其中工程费228.44万元，工程建设其他费26.87万元，预备费4.57万元。
[bookmark: bookmark130][bookmark: _Toc194954246][bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc31607][bookmark: _Toc194852857]资金筹措
资金来源：南昌市市级水利项目补助资金。
[bookmark: _Toc14278][bookmark: _Toc26510]工程概算表



表7-5投资概算表
	序号
	工程和费用
名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标

	
	
	建安工程费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值（元）

	I
	第一部分工程费用
	228.44
	
	228.44
	m
	6191.70
	368.95

	1
	向塘镇西洛村村头以上管网
	183.43
	
	183.43
	m
	2974.20
	616.74

	2
	向塘镇西洛村村内管网
	45.01
	
	45.01
	m
	3217.50
	139.90

	Ⅱ
	第二部分工程建设其他费用
	
	26.87
	26.87
	项
	1.00
	

	1
	项目建设管理费
	按照“南昌县政府投资项目建设控制标准（试行）”，工程费5‰执行
	1.14
	1.14
	
	
	

	2
	工程设计费
	参照执行“计价格〔2002〕10号”标准，按50%计取（不考虑任何系数），暂按合同金额计列。
	5.29
	5.29
	
	
	

	3
	施工图预算编制费
	参照执行“计价格〔2002〕10号”标准
	1.01
	1.01
	
	
	

	4
	工程勘察含测量费
	按照合同约定，暂按工程费的5.6‰，并考虑外业见证费用。暂按2万元计列，后期根据合同约定按照实务工作量据实结算。
	2.00
	2.00
	
	
	

	5
	施工图审查费
	执行“赣价房字〔2000〕6号”标准，并按照“洪府发〔2004〕3号”的70%计取，最低费用5000元
	0.50
	0.50
	
	
	

	6
	招标代理服务费
	按计委计价格〔2002〕1980号文计算，下浮30%
	3.00
	3.00
	
	
	

	7
	建设工程监理费
	参考发改价格〔2007〕670号文，按50%计取（不考虑任何系数）
	3.20
	3.20
	
	
	

	8
	水土保持
	参考水保监〔2005〕22号文
	
	3.58
	
	
	

	8.1
	水土保持方案编制费
	参考水保监〔2005〕22号文
	1.37
	
	
	
	

	8.2
	水土保持监测费
	参考水保监〔2005〕22号文
	1.10
	
	
	
	

	8.3
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
	参考水保监〔2005〕22号文
	0.46
	
	
	
	

	8.4
	水土保持补偿费
	按一平方0.8元计列
	0.66
	
	
	
	

	9
	检验检测费
	暂按建安工程费×0.5%估列
	1.14
	1.14
	
	
	

	10
	社会稳定风险编制及评估费
	参考沪发改投〔2012〕130号文，暂估列
	4.00
	4.00
	
	
	

	11
	防洪评价
	暂估列
	2.00
	2.00
	
	
	

	Ⅲ
	第三部分预备费用
	
	4.57
	4.57
	项
	1.00
	

	1
	基本预备费＝（Ⅰ）×2%
	
	4.57
	4.57
	
	
	

	Ⅳ
	建设投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
	228.44
	31.44
	259.88
	项
	1.00
	






[bookmark: _Toc24185][bookmark: _Toc14611]投资匡算与分期实施计划
[bookmark: _Toc22704][bookmark: _Toc1481][bookmark: OLE_LINK70]投资匡算
表8-1分项投资匡算表
	[bookmark: OLE_LINK71]措施类别
	项目
	投资（万元）

	工程举措
	工程费
	30277

	
	工程建设其他费
	7664.2

	
	预备费
	2695

	
	建设期利息
	1305

	
	铺底流动资金
	168

	
	工程举措投资小计
	42109.2

	[bookmark: _Hlk214874608]非工程举措
	信息化平台
	1500

	
	总投资
	43609.2


[bookmark: _Toc14297][bookmark: _Toc31334]分期实施计划
行动方案共涉及47个整治措施，其中：规模化供水工程12个；单户分散式供水工程34个，信息化平台1个。总投资约43609.2万元，其中：工程举措投资42109.2万元，非工程举措投资1500万元。
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]2025年计划整治2个，情况如下：
规模化供水工程：1处水源及取水工程，1处输配水工程。主要工程内容为冈上水厂取水设施改造、新建DMA分区计量、测压设施。
2026年共整治45个，情况如下：
规模化供水工程：1处水源及取水工程，7处输配水工程，2处净水工程。主要工程内容为黄马水厂取水设施及滤池改造、武阳水厂滤池改造、新建塔城和广福加压泵站、新建7个水厂DMA分区计量、测压设施、新建银三角水厂、规模化供水工程管网延伸等。
单户分散式供水工程：34个，主要工程内容为规模化供水管网延伸、建设入户管等。
信息化工程：1个，主要建设内容为农村供水工程信息化平台。
实施计划详见下表8-2、8-3。
[bookmark: _Ref215920784]表8-2 2025年实施计划表
	序号
	工程名称
	工程内容
	投资/万元

	1
	冈上水厂
	离心泵Q=155 m3/h H=16.7 m，球墨铸铁，2台；配套电机：N=15 kW 380V，2台（1用1备）；离心泵Q=76 m3/h H=16.7 m，球墨铸铁，1台；配套电机：N=7.5 kW 380V，1台。
	50

	2
	冈上水厂
	DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）3套；
	20.2

	合计
	
	-
	70.2



[bookmark: OLE_LINK7]表8-2 2026年实施计划表
	序号
	工程名称
	工程内容
	投资/万元

	1
	黄马水厂
	引水管：3根，DN300PE管，总长约30m；简易取水头部，规格：1mx3m，H=3m
	5

	2
	黄马水厂
	滤池改造，包括配水板、支撑结构及滤池滤料2000 t
	40

	3
	武阳水厂
	滤池改造，包括配水板、支撑结构及滤池滤料5000 t
	100

	4
	武阳水厂
	新建塔城加压泵站（0.35万m3/d），主要建设内容：送水泵房，预留清水池用地；送水泵房、加药间、配电间合建为综合管理房，其中泵房采用地上式结构，共设5台泵位，采用成套无负压供水设备，设置5台水泵，4用1备；系统设计流量Q＝240 m3/h，H＝31.0-37.0 m，单台水泵配电机功率：Pe＝7.5 kW。
	260

	
	
	新建银三角水厂：近期规模为10万m3/d，远期规模为20万m3/d。工程主要内容有取水工程，净水工程及废水处理工程，分期建设；
银三角水厂至武阳输水干管：管径DN600-DN800，管长约7.2 km。
	18748

	
	
	DN400远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）4套；
	21.5

	5
	向塘铁路水厂（广福镇和三江镇）
	新建广福加压泵站（1万m3/d），主要建设内容：清水池、送水泵房、泵站进出水管；一期安装2台大泵和2台小泵，3用1备，其中1台大泵备用，全部考虑变频控制；大泵特性参数为：Q＝300 m3/h，H＝36.0-45.0 m，配电机功率：Pe＝45 kW；小泵特性参数为：Q＝150 m3/h，H＝36.0-45.0 m，配电机功率：Pe＝37 kW。
	450

	6
	南新水厂（南新乡）
	DN400远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）5套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN100远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；
	40.4

	7
	黄马水厂
	DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；
	14.2

	8
	泾口水厂
	DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；
	14.2

	9
	塘南水厂
	DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；
	14.2

	10
	幽兰水厂
	DN400远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN300远传电磁流量计（带压力监测模块）1套；DN200远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；DN150远传电磁流量计（带压力监测模块）2套；
	21.5

	11
	泾口乡泾口村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约16.1 km（DN200-DN300配水管约3.6 km，DN20-DN100村居管约12.5 km），新装水表约823户，服务人口约3305人。
	730

	12
	泾口乡北湖村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约87.8 km（DN150-DN200配水管约2.8 km，DN20-DN100村居管约85.0 km），新装水表约635户，服务人口约4130人。
	1505

	13
	泾口乡北山村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约30.0 km（DN150-DN300配水管5.5 km，DN20-DN100村居管约24.5 km），新装水表约852户，服务人口约3410人。
	1130

	14
	泾口乡大浦村舍里单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约12.5 km（DN150配水管约4.5 km，DN20-DN100村居管约8.0 km），新装水表约190户，服务人口约820人。
	310

	15
	泾口乡东岗村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约25.0 km（DN150-DN200配水管约5.0 km，DN20-DN100村居管约20.0 km），新装水表约412户，服务人口约1898人。
	670

	16
	泾口乡东湖村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约15.7 km（DN200-DN300配水管约2.7 km，DN20-DN100村居管约13.0 km），新装水表约944户，服务人口约3990人。
	620

	17
	泾口乡后房村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约15.0 km（DN250-DN400配水管约4.0 km，DN20-DN100村居管约11.0 km），新装水表约592户，服务人口约2390人。
	820

	18
	泾口乡沙湖村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约16.7 km（DN150-DN400配水管约6.7 km，DN20-DN100村居管约10.0 km），新装水表约795户，服务人口约2964人。
	1250

	19
	幽兰镇幽兰村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约16.1 km（DN150-DN400配水管约3.5 km，DN20-DN100村居管约12.6 km），新装水表约560户，服务人口约1970人。
	770

	20
	幽兰镇竹林村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约19.5 km（DN150-DN300配水管约3.6 km，DN20-DN100村居管约15.9 km），新装水表约830户，服务人口约2895人。
	780

	21
	幽兰镇青塘村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约6.35 km（DN150配水管约0.45 km，DN20-DN100村居管约5.9 km），新装水表约550户，服务人口约1944人。
	135

	22
	幽兰镇东田村姜家单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约4.2 km（DN400配水管约1.4 km，DN20-DN100村居管约2.8 km），新装水表约55户，服务人口约190人。
	290

	23
	武阳镇西游村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约6.5 km（DN150-DN200配水管约2.0 km，DN20-DN100村居管约4.5 km），新装水表约760户，服务人口约2608人。
	240

	24
	武阳镇椤上村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约20.2 km（DN150-DN200配水管约2.7 km，DN20-DN100村居管约17.5 km），新装水表约765户，服务人口约2498人。
	490

	25
	向塘镇辜坊村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约35.6 km（DN150-DN300配水管约7.8 km，DN20-DN100村居管约27.8 km），新装水表约1020户，服务人口约3470人。
	1450

	26
	广福镇吴石村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约18.2 km（DN150-DN400配水管约4.2 km，DN20-DN100村居管约14.0 km），新装水表约534户，服务人口约1423人。
	910

	27
	塘南镇新图村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约4.05 km（DN150配水管约1.1km，DN20-DN100村居管约2.95 km），新装水表约407户，服务人口约1400人。
	110

	28
	塘南镇渡口村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约49.1 km（DN150-DN300配水管约4.6 km，DN20-DN100村居管约44.5 km），新装水表1802户，服务人口约7080人。
	1410

	29
	塘南镇和丰村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约28.1 km（DN150-DN200配水管4.9 km，DN20-DN100村居管约23.2 km），新装水表约1113户，服务人口约4800人。
	750

	30
	银三角街道浒南村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约7.0 km（DN150-DN200配水管约0.8 km，DN20-DN100村居管约6.2 km），新装水表约260户，服务人口约1050人。
	160

	31
	向塘镇西洛村渠龚、渠西单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约5.85 km（DN150-DN200配水管约2.9 km，DN20-DN100村居管约2.95 km），新装水表约110户，服务人口约400人。
	250

	32
	塔城乡北洲村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约37.0 km（DN150-DN200配水管约3.0 km，DN20-DN100村居管约34.0 km），新装水表约1740户，服务人口约5400人。
	810

	33
	塔城乡湖陂村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约32.3 km（DN150-DN300配水管约3.3 km，DN20-DN100村居管约29.0 km），新装水表1070户，服务人口约3850人。
	920

	34
	塔城乡青岚村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约26.0 km（DN150-DN200配水管约1.5 km，DN20-DN100村居管约24.5 km），新装水表约1042户，服务人口约4200人。
	520

	35
	塔城乡凤岗村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约28.8 km（DN150-DN300配水管约4.5 km，DN20-DN100村居管约24.3 km），新装水表约870户，服务人口约3110人。
	990

	36
	塔城乡南洲村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约30.9 km（DN150-DN200配水管约1.9 km，DN20-DN100村居管约29.0 km），新装水表约1170户，服务人口约3750人。
	630

	37
	广福镇广福居委单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约10.0 km（DN150-DN500配水管1.5 km，DN20-DN100村居管8.5 km），新装水表约1020户，服务人口约3058人。
	510

	38
	广福镇广福村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约22.6 km（DN150-DN400配水管约2.6 km，DN20-DN100村居管约20.0 km），新装水表约602户，服务人口约2337人。
	740

	39
	广福镇板湖村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约15.5 km（DN150-DN200配水管约2.0 km，DN20-DN100村居管约13.5 km），新装水表约508户，服务人口约1980人。
	670

	40
	广福镇江家村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约25.5 km（DN150-DN200配水管约4.5 km，DN20-DN100村居管约21.0 km），新装水表728户，服务人口约3060人。
	670

	41
	八一乡钱溪村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约12.6 km（DN150-DN200配水管约1.6 km，DN20-DN100村居管约11.0 km），新装水表约560户，服务人口约2270人。
	305

	42
	八一乡淡溪村单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约22.8 km（DN150-DN200配水管约1.8 km，DN20-DN100村居管约21.0 km），新装水表约570户，服务人口约3060人。
	470

	43
	八一乡五星单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约7.8 km（DN150配水管约1.6 km，DN20-DN100村居管约6.2 km），新装水表约945户，服务人口约2660人。
	210

	44
	向塘镇西洛村天王渡单户分散式供水工程
	新建输配水管网长约3.85 km（DN150配水管约0.9 km，DN20-DN100村居管2.95 km），新装水表87户，服务人口约270人。
	85

	45
	信息化工程
	南昌县农村供水工程信息化平台
	1500

	合计
	
	-
	43539




[bookmark: _Toc24167][bookmark: _Toc30589]效益分析
[bookmark: _Toc22094][bookmark: _Toc28130][bookmark: OLE_LINK72]社会效益
农村饮水安全薄弱环节整治工程的社会效益主要体现在健康改善、生活便利、社会稳定、经济发展和生态环保等，具体如下：
（1）健康水平显著提升
水质达标率大幅提升，农村居民饮用水安全得到根本保障。水质改善可使水性疾病的发病率降低50%～85%，有效减少水源性疾病传播。
（2）生活品质明显改善
农村居民获得稳定清洁水源，无需长时间跋涉取水，生活质量显著提升。自来水入户让村民告别了取水不便的历史，用水更加便捷，幸福感增强。
（3）社会稳定和谐发展
解决了因饮水问题引发的社会矛盾纠纷，缓解了水资源分配不均导致的社会不满情绪。工程实施增强了社会凝聚力，密切了党群干群关系。
（4）经济发展的促进
改善了农村生产生活条件，吸引城市人员和企事业单位到农村发展。工程实施创造就业机会，带动水处理设备、管道建设等相关产业发展。农业生产条件改善，农民可以更合理安排生产活动。
（5）生态环境效益
有效减少水源污染，改善农村环境卫生状况，保护水源地生态功能。
（6）公共服务能力提升
完善了农村基础设施，提升了政府治理能力，建立了快速响应的公共服务体系。
[bookmark: _Toc17622][bookmark: _Toc1638][bookmark: OLE_LINK73]经济效益
（1）直接经济收益
1）提高生产力与农业生产效益：改善饮水条件显著提升劳动者健康水平，减少因病请假现象，提高劳动生产率；稳定供水保障促进农业生产，提高产出并降低生产成本，助力农民增收。
2）降低医疗支出：饮水水质达标可减少水性疾病发生，降低农村居民医疗费用负担，减少因健康问题导致的社会生产损失。
3）促进农村基础设施发展与投资吸引：供水设施及管网建设带动当地建材、运输、设备制造等相关产业链延伸，促进地方就业与市场活力提升；改善基础设施吸引外部投资，推动农村土地流转和规模化经营，助力乡村振兴。
（2）资源优化与产业带动
1）优化水资源配置：科学的水资源管理与节水技术推广提高利用效率，减少浪费，保障农业灌溉和农村生活用水稳定，为地方经济提供可靠水资源支撑
2）带动关联产业：工程建设与运维创造大量就业岗位，拉动建筑、制造、技术服务等行业发展，形成产业联动效应
（3）长期节约与可持续发展
1）长期节约成本：尽管初期需投入管网、设备等建设费用，但长期通过减少疾病、提升劳动力质量、降低医疗与缺勤损失，实现较高的社会经济回报，投资回收期合理。
2）提升农村经济活力与竞争力：稳定供水改善农村营商环境，提高农村地区整体竞争力，推动产业结构优化与升级，为可持续发展奠定基础。
综上，农村饮水安全工程具有显著经济效益，是促进农村经济社会发展的重要举措。
[bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc15281][bookmark: OLE_LINK74]项目实施前后主要技术指标
	技术指标
	实施前
（2024年）
	实施后
（2027年）
	提升幅度

	[bookmark: OLE_LINK36]农村总人口（人）
	728336
	728336
	-

	[bookmark: _Hlk216440742]总设计供水规模（万m³/d）
	44.85
	54.85
	+22.3%

	规模化水厂数量（处）
	12
	12
	-

	规模化水厂设计供水规模（m³/d）
	44.85
	54.85
	+22.3%

	规模化水厂覆盖农村人口（人）
	602728
	696368
	+15.5%

	单户分散供水工程数量（处）
	34055
	9134
	-73.2%（压减）

	单户分散供水工程覆盖农村人口（人）
	125608
	31968
	-74.5%（压减）

	[bookmark: OLE_LINK31]农村自来水普及率
	72%
	95%以上
	+23个百分点

	水质合格率
	95.54%
	100%
	+4.46个百分点

	农村供水入户率
	65%
	95%以上
	+30个百分点

	连续24小时供水比例
	65%
	95%以上
	+30个百分点




[bookmark: _Toc18155][bookmark: _Toc2433]保障措施
[bookmark: _Toc19153][bookmark: _Toc22636][bookmark: OLE_LINK75]组织措施
[bookmark: _Toc32330][bookmark: _Toc18825]明确主要责任人
1）县级责任人：县政府副县长；
[bookmark: _Hlk216995402][bookmark: OLE_LINK28]2）部门责任人：县水利局局长、县发改委主任、县财政局局长、县农业农村局局长、县生态环境局局长、县城市管理和综合执法局局长、县卫健委主任、县自然资源局局长、县科工局局长；
3）乡镇（街道）责任人：各乡镇（街道）主要负责同志。
4）县域统管责任人：江西粤海公用事业集团有限公司主要负责人。
[bookmark: _Toc12691][bookmark: _Toc25028]成立工作专班
由副县长任组长，县水利局、县发改委、县财政局、县农业农村局、县生态环境局、县城市管理和综合执法局、各乡镇政府、县域统管主体等相关单位为成员单位，下设办公室（设在县水利局），负责日常协调、进度督查、考核验收。
[bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc20809]部门职责分工
1）县水利局：牵头编制方案、组织工程实施、技术指导、质量监督；
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]2）县发改委：核定水价、争取专项债、审批项目；
[bookmark: _Hlk216995460]3）县财政局：落实专项经费、监管资金使用；
4）县农业农村局：利用乡村振兴资金，优先保障脱贫户、监测对象改造需求；
5）南昌市昌南生态环境局：负责饮用水水源地保护监管；
6）县城市管理和综合执法局：推动城市供水管网向周边农村延伸；
7）县卫健委：负责农村饮用水卫生监督监测工作，强化水质问题监督执法；
8）县自然资源局：负责农村饮水安全项目用地需求保障；
9）县科工局：优化考核政策，激励国有水务企业主动承担农村供水事务；
10）县政数局：推进县域农村供水数字化平台建设，助力农村供水“智水”升级。
11）各乡镇（街道）政府：负责征地拆迁、群众协调、矛盾化解。
12）县域统管主体：负责县域统管专业化运营管理以及相关工程建设推进。
[bookmark: _Toc4915][bookmark: _Toc10578][bookmark: OLE_LINK76]资金落实
[bookmark: _Toc4123][bookmark: _Toc21450]争取地方政府专项债
2025年申报发行8983万元，2026年申报5000万元。
[bookmark: _Toc9986][bookmark: _Toc22944]统筹多渠道资金
（1）中央水利发展资金：统筹每年上级下达的各类维养资金，用于水厂维修养护和水质提升，其中2025年109万元，2026年72万元；
（2）三峡后续专项补助资金：积极争取申报三峡后续专项补助资金；
（3）农村供水维养资金：每年从水费收入中提取5%，用于日常维修。
（4）引入社会资本：县域统管主体计划投入资金约2亿元。


[bookmark: _Toc5425][bookmark: _Toc30907]附表
附表1.南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案-现状表
附表2.南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案－问题清单
附表3.南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案－整改清单
附表4.南昌县农村饮水安全薄弱环节整治提升三年行动方案－任务清单
[bookmark: _Toc23924][bookmark: _Toc6066]附图
1.城乡供水一体化供水设施及管网现状分布图
2.县域统管现状分区图
3.整改后城乡供水一体化供水设施及管网分布图
4.整改后县域统管分区图
5.典型设计附图
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